## M&E3
Điều hòa không khí trung tâm
Nhấn vào tên các loại thiết bị hoặc hãng sản xuất để tìm kiếm thông tin
(I). Dàn nóng
(1). VRV
- Daikin
(2). VRF
- Fujitsu
- Hitachi
- LG
- Mitsubishi Electric
- Panasonic
- Sumikura
- Toshiba
- Trane
(II). Dàn lạnh
(1). VRV
- Daikin
(2). VRF
- Fujitsu
- Hitachi
- LG
- Mitsubishi Electric
- Panasonic
- Sumikura
- Toshiba
- Trane
Ghi chú: Nhấn biểu tượng để trở về phần danh mục các loại thiết bị M&E hoặc hãng sản xuất
DÀN NÓNG
No. | Dàn nóng - Model | Nguồn cấp (V/ph/Hz) | Biến tần | Bơm nhiệt | Thu hồi nhiệt | Công suất tiêu thụ điện – Làm lạnh (kW) | Công suất tiêu thụ điện – Sưởi (kW) | Công suất lạnh (BTU) | Công suất lạnh (kW) | Công suất sưởi (BTU) | Công suất sưởi (kW) | EER - làm lạnh | COP - làm lạnh | COP - sưởi | Kiểm soát công suất (%) | Lưu lượng gió (m3/phút) | Lưu lượng gió (m3/h) | Môi chất lạnh | Nguồn thông tin
1 | VRV
1.1 | Hãng Daikin
| + Model RXQ6AYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 3,38 |  | 54.6 | 16 | [6 empty] | 119 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ8AYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 5,17 |  | 76.4 | 22,4 | [6 empty] | 178 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ10AYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 6,84 |  | 95.5 | 28 | [6 empty] | 178 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ12AYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 8,7 |  | 114 | 33,5 | [6 empty] | 191 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ14AYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 10,7 |  | 136 | 40 | [6 empty] | 257 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ16AYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 12,9 |  | 154 | 45 | [6 empty] | 257 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ18AYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 15,3 |  | 171 | 50 | [6 empty] | 257 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ20AYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 17,7 |  | 191 | 56 | [6 empty] | 297 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ18AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 12 |  | 172 | 50,4 | [6 empty] | 360 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ20AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 13,9 |  | 191 | 5,9 | [6 empty] | 360 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ22AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 15,5 |  | 210 | 61,5 | [6 empty] | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ24AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 17,4 |  | 229 | 67 | [6 empty] | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ26AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 19,4 |  | 251 | 73,5 | [6 empty] | 400 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ28AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 21,6 |  | 268 | 78,5 | [6 empty] | 445 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ30AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 24 |  | 285 | 83,5 | [6 empty] | 445 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ32AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 26 |  | 307 | 90 | [6 empty] | 514 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ34AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 28,2 |  | 324 | 95 | [6 empty] | 514 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ36AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 30,6 |  | 341 | 100 | [6 empty] | 514 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ38AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 33 |  | 362 | 106 | [6 empty] | 554 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ40AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 35,4 |  | 382 | 112 | [6 empty] | 594 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ42AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 32,7 |  | 399 | 117 | [6 empty] | 639 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ44AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 35 |  | 420 | 123 | [6 empty] | 679 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ46AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 36,7 |  | 444 | 130 | [6 empty] | 771 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ48AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 38,9 |  | 461 | 135 | [6 empty] | 771 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ50AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 41,3 |  | 478 | 140 | [6 empty] | 771 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ52AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 43,5 |  | 495 | 145 | [6 empty] | 771 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ54AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 45,9 |  | 512 | 150 | [6 empty] | 771 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ56AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 48,3 |  | 532 | 156 | [6 empty] | 811 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ58AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 50,7 |  | 553 | 162 | [6 empty] | 851 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ60AMYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 53,1 |  | 573 | 168 | [6 empty] | 891 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RWEYQ8PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 4.54 | 4.24 | 77.5 | 22.7 | 85.3 | 25 |  |  |  | 23-100 |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RWEYQ10PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 6.03 | 6.05 | 92.1 | 27 | 107 | 31.5 |  |  |  | 23-100 |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RWEYQ16PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 9.09 | 8.49 | 155 | 45.4 | 171 | 50 |  |  |  | 11-100 |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RWEYQ18PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 10.6 | 10.3 | 170 | 49.7 | 193 | 56.5 |  |  |  | 11-100 |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RWEYQ20PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 12.1 | 12.1 | 184 | 54 | 215 | 63 |  |  |  | 11-100 |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RWEYQ24PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 13.6 | 12.7 | 232 | 68.1 | 256 | 75 |  |  |  | 8-100 |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RWEYQ26PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 15.1 | 14.5 | 247 | 72.4 | 278 | 81.5 |  |  |  | 8-100 |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RWEYQ28PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 16.6 | 16.3 | 262 | 76.7 | 300 | 88 |  |  |  | 8-100 |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RWEYQ30PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 18.1 | 18.2 | 276 | 81 | 322 | 94.5 |  |  |  | 8-100 |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RSXQ8PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 5.24 |  | 76.8 | 22.5 | [5 empty] | 20-100 | 180 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RSXQ10PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 7.9 |  | 96.2 | 28.2 | [5 empty] | 14-100 | 185 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RSXQ14PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 8.93 |  | 115 | 33.7 | [5 empty] | 14-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RSXQ16PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 12.4 |  | 137 | 40.2 | [5 empty] | 10-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RSXQ18PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 14.2 |  | 155 | 45.3 | [5 empty] | 10-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RSXQ20PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 16.4 |  | 168 | 49.3 | [5 empty] | 9-100 | 239 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ8PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | Có |  | 76.8 | 22.5 | [5 empty] | 20-100 | 180 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ10PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 7.64 |  | 96.2 | 28.2 | [5 empty] | 14-100 | 185 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ12PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 10.1 |  | 115 | 33.7 | [5 empty] | 14-100 | 200 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ14PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 11.6 |  | 137 | 40.2 | [5 empty] | 10-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ16PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 13.6 |  | 155 | 45.3 | [5 empty] | 10-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ18PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 12.9 |  | 173 | 50.7 | [5 empty] | 9-100 | 365 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ20PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 15.4 |  | 192 | 6.2 | [5 empty] | 8-100 | 380 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ22PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 17.8 |  | 211 | 61.9 | [5 empty] | 7-100 | 385 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ24PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 20.2 |  | 230 | 67.4 | [5 empty] | 6-100 | 400 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ26PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 21.3 |  | 251 | 73.5 | [5 empty] | 6-100 | 418 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ28PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 23.7 |  | 270 | 79 | [5 empty] | 5-100 | 433 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ30PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 25.2 |  | 292 | 85.5 | [5 empty] | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ32PY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 27.2 |  | 310 | 90.6 | [5 empty] | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ8PY1 | 380/3/50 | Có | Có | Không | 5.24 | 6.42 | 76.8 | 22.5 | 85.3 | 25 |  |  |  | 20-100 | 180 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ10PY1 | 380/3/50 | Có | Có | Không | 7.64 | 8.59 | 96.2 | 28.2 | 107 | 31.5 |  |  |  | 14-100 | 185 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ12PY1 | 380/3/50 | Có | Có | Không | 10.1 | 10.2 | 115 | 33.7 | 128 | 37.5 |  |  |  | 14-100 | 200 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ14PY1 | 380/3/50 | Có | Có | Không | 11.6 | 12.2 | 137 | 40.2 | 154 | 45 |  |  |  | 10-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ16PY1 | 380/3/50 | Có | Có | Không | 13.6 | 13.6 | 155 | 45.3 | 171 | 50 |  |  |  | 10-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ18PY1 | 380/3/50 | Có | Có | Không | 12.9 | 15.1 | 173 | 50.7 | 193 | 56.5 |  |  |  | 9-100 | 365 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ20PY1 | 380/3/50 | Có | Có | Không | 15.4 | 16.7 | 192 | 56.2 | 213 | 42.5 |  |  |  | 8-100 | 380 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ22PY1 | 380/3/50 | Có | Có | Không | 17.8 | 18.8 | 211 | 61.9 | 235 | 49 |  |  |  | 7-100 | 385 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ24PY1 | 380/3/50 | Có | Có | Không | 20.2 | 20.4 | 230 | 67.4 | 256 | 75 |  |  |  | 6-100 | 400 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ26PY1 | 380/3/50 | Có | Có | Không | 21.3 | 22.2 | 251 | 73.5 | 278 | 81.5 |  |  |  | 6-100 | 418 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ28PY1 | 380/3/50 | Có | Có | Không | 23.7 | 23.8 | 270 | 79 | 299 | 87.5 |  |  |  | 5-100 | 433 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ30PY1 | 380/3/50 | Có | Có | Không | 25.2 | 25.8 | 292 | 85.5 | 324 | 95 |  |  |  | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ32PY1 | 380/3/50 | Có | Có | Không | 27.2 | 27.2 | 310 | 90.6 | 341 | 100 |  |  |  | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXMQ4PVE | 380/3/50 | Có | Không | Không | 2.95 |  | 9.6 | 11.2 | [5 empty] | 24-100 | 106 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXMQ5PVE | 380/3/50 | Có | Không | Không | 3.97 |  | 12 | 14 | [5 empty] | 24-100 | 106 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXMQ6PVE | 380/3/50 | Có | Không | Không | 4.44 |  | 13.3 | 15.5 | [5 empty] | 24-100 | 106 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXMQ7PVE | 380/3/50 | Có | Có | Không | 2.95 | 3.27 | 38.2 | 11.2 | 42.7 | 12.5 |  |  |  | 24-100 | 106 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXMQ8PVE | 380/3/50 | Có | Có | Không | 3.97 | 4.09 | 47.8 | 14 | 54.6 | 16 |  |  |  | 24-100 | 106 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXMQ9PVE | 380/3/50 | Có | Có | Không | 4.44 | 4.82 | 52.9 | 15.5 | 61.4 | 18 |  |  |  | 24-100 | 106 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ12TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 7.26 |  | 109 | 32 | [5 empty] | 10-100 | 238 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ14TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 8.81 |  | 131 | 38.4 | [5 empty] | 10-100 | 276 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ16TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 10.4 |  | 153 | 44.8 | [5 empty] | 10-100 | 314 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ18TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 10.9 |  | 164 | 48 | [5 empty] | 7-100 | 357 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ20TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 12.4 |  | 186 | 54.4 | [5 empty] | 7-100 | 395 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ22TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 14 |  | 207 | 60.8 | [5 empty] | 7-100 | 433 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ24TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 15.5 |  | 229 | 67.2 | [5 empty] | 7-100 | 471 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ26TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 17.2 |  | 248 | 72.8 | [5 empty] | 6-100 | 479 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ28TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 19 |  | 267 | 78.3 | [5 empty] | 6-100 | 492 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ30TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 20.9 |  | 286 | 83.9 | [5 empty] | 5-100 | 500 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ32TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 22.8 |  | 305 | 89.4 | [5 empty] | 5-100 | 513 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ34TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 24.7 |  | 327 | 95.9 | [5 empty] | 5-100 | 568 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ36TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 26.6 |  | 348 | 102 | [5 empty] | 4-100 | 623 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ38TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 28.3 |  | 365 | 107 | [5 empty] | 4-100 | 589 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ40TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 30.2 |  | 389 | 114 | [5 empty] | 4-100 | 644 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ42TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 32.1 |  | 409 | 120 | [5 empty] | 4-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ44TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 34.4 |  | 427 | 125 | [5 empty] | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ46TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 36.7 |  | 444 | 130 | [5 empty] | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ48TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 39 |  | 461 | 135 | [5 empty] | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ50TAHYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 41.4 |  | 478 | 140 | [5 empty] | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ6TAYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 3.63 |  | 54.6 | 16 | [5 empty] | 20-100 | 119 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ8TAYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 5.18 |  | 76.4 | 22.4 | [5 empty] | 20-100 | 157 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ10TAYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 6.88 |  | 95.5 | 28 | [5 empty] | 16-100 | 165 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ12TAYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 8.82 |  | 114 | 33.5 | [5 empty] | 15-100 | 178 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ14TAYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 10.7 |  | 136 | 40 | [5 empty] | 11-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ16TAYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 13 |  | 154 | 45 | [5 empty] | 10-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ18TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 12.1 |  | 172 | 50.4 | [5 empty] | 8-100 | 322 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ20TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 14 |  | 191 | 55.9 | [5 empty] | 8-100 | 335 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ22TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 15.9 |  | 213 | 62.4 | [5 empty] | 7-100 | 390 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ24TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 17.6 |  | 232 | 68 | [5 empty] | 6-100 | 398 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ26TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 19.5 |  | 251 | 73.5 | [5 empty] | 6-100 | 411 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ28TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 21.4 |  | 273 | 80 | [5 empty] | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ30TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 23.7 |  | 290 | 85 | [5 empty] | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ32TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 26.1 |  | 307 | 90 | [5 empty] | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ34TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 24.5 |  | 324 | 95 | [5 empty] | 5-100 | 521 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ36TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 26.5 |  | 345 | 101 | [5 empty] | 5-100 | 534 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ38TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 29.4 |  | 362 | 106 | [5 empty] | 4-100 | 568 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ40TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 30.6 |  | 382 | 112 | [5 empty] | 4-100 | 589 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ42TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 32.5 |  | 406 | 119 | [5 empty] | 4-100 | 644 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ44TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 34.8 |  | 423 | 124 | [5 empty] | 4-100 | 644 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ46TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 36.8 |  | 444 | 130 | [5 empty] | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ48TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 39.1 |  | 461 | 135 | [5 empty] | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ50TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 41.5 |  | 478 | 140 | [5 empty] | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ52TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 43.8 |  | 45 | 145 | [5 empty] | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ54TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 46.2 |  | 512 | 150 | [5 empty] | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ56TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 48.8 |  | 532 | 156 | [5 empty] | 3-100 | 734 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ58TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 51.4 |  | 553 | 162 | [5 empty] | 3-100 | 769 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ60TANYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 54 |  | 573 | 168 | [5 empty] | 3-100 | 804 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ18TASYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 15.4 |  | 171 | 50 | [5 empty] | 10-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ20TASYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 18 |  | 191 | 56 | [5 empty] | 8-100 | 268 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ22TASYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 15.7 |  | 210 | 61.5 | [5 empty] | 8-100 | 343 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ24TASYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 17.6 |  | 229 | 67 | [5 empty] | 8-100 | 356 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ26TASYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 20.6 |  | 247 | 72.4 | [5 empty] | 7-100 | 390 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ28TASYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 21.8 |  | 268 | 78.5 | [5 empty] | 6-100 | 411 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ30TASYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 24.2 |  | 285 | 83.5 | [5 empty] | 6-100 | 411 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ32TASYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 26.8 |  | 305 | 89.5 | [5 empty] | 5-100 | 446 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ34TASYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 28.4 |  | 324 | 95 | [5 empty] | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ36TASYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 30.7 |  | 341 | 100 | [5 empty] | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ38TASYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 33.4 |  | 362 | 106 | [5 empty] | 4-100 | 501 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ40TASYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 36 |  | 382 | 112 | [5 empty] | 4-100 | 536 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ42TASYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 33 |  | 399 | 117 | [5 empty] | 4-100 | 589 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ44TASYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 35.6 |  | 420 | 123 | [5 empty] | 4-100 | 624 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ46TASYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 37.2 |  | 440 | 129 | [5 empty] | 4-100 | 644 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ48TASYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 39.6 |  | 457 | 134 | [5 empty] | 4-100 | 644 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXQ50TASYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 42.2 |  | 478 | 140 | [5 empty] | 3-100 | 679 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY12TAHY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 7.26 | 7.98 | 109 | 32 | 123 | 36 |  |  |  | 10-100 | 236 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY14TAHY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 8.81 | 9.68 | 131 | 38.4 | 147 | 43 |  |  |  | 10-100 | 276 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY16TAHY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 10.4 | 11.4 | 153 | 44.8 | 171 | 50 |  |  |  | 10-100 | 314 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY18TAHY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 10.9 | 12 | 164 | 48 | 184 | 54 |  |  |  | 7-100 | 357 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY20TAHY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 12.4 | 13.7 | 186 | 54.4 | 208 | 61 |  |  |  | 7-100 | 395 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY22TAHY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 14 | 15.4 | 207 | 60.8 | 232 | 68 |  |  |  | 7-100 | 433 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY24TAHY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 15.5 | 17.1 | 229 | 67.2 | 256 | 75 |  |  |  | 7-100 | 471 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY26TAHY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 17.2 | 18.7 | 248 | 72.8 | 278 | 81.5 |  |  |  | 6-100 | 479 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY28TAHY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 19.2 | 20.4 | 267 | 78.3 | 299 | 87.5 |  |  |  | 6-100 | 492 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY30TAHY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 20.9 | 22 | 286 | 83.9 | 321 | 94 |  |  |  | 5-100 | 500 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY32TAHY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 22.8 | 23.8 | 305 | 89.4 | 341 | 100 |  |  |  | 5-100 | 513 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY34TAHY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 24.7 | 25.9 | 327 | 95.9 | 368 | 108 |  |  |  | 5-100 | 568 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY36TAHY2 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 26.6 | 27.9 | 348 | 102 | 392 | 115 |  |  |  | 4-100 | 623 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY38TAHY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 28.3 | 29.2 | 365 | 107 | 409 | 120 |  |  |  | 4-100 | 589 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY40TAHY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 30.2 | 31.3 | 389 | 114 | 437 | 128 |  |  |  | 4-100 | 644 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY42TAHY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 32.1 | 33.3 | 409 | 120 | 461 | 135 |  |  |  | 4-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY44TAHY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 34.4 | 35 | 427 | 125 | 478 | 140 |  |  |  | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY46TAHY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 36.7 | 36.7 | 444 | 130 | 495 | 145 |  |  |  | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY48TAHY2 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 39 | 38.4 | 461 | 135 | 512 | 150 |  |  |  | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY50TAHY3 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 41.4 | 40.7 | 478 | 140 | 532 | 156 |  |  |  | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY6TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 3.63 | 3.99 | 54.6 | 16 | 61.4 | 18 |  |  |  | 20-100 | 119 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY8TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 5.18 | 5.69 | 76.4 | 22.4 | 85.3 | 25 |  |  |  | 20-100 | 157 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY10TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 6.88 | 7.29 | 95.5 | 28 | 107 | 31.5 |  |  |  | 16-100 | 165 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY12TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 8.82 | 9.06 | 114 | 33.5 | 128 | 37.5 |  |  |  | 15-100 | 178 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY14TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 10.7 | 11.1 | 136 | 40 | 154 | 45 |  |  |  | 11-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY16TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 13 | 12.8 | 154 | 45 | 171 | 50 |  |  |  | 10-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY18TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 12.1 | 13 | 172 | 50.4 | 193 | 56.5 |  |  |  | 8-100 | 322 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY20TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 14 | 14.8 | 191 | 55.9 | 213 | 62.5 |  |  |  | 8-100 | 335 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY22TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 15.9 | 16.8 | 213 | 62.4 | 239 | 70 |  |  |  | 7-100 | 390 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY24TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 17.6 | 18.4 | 232 | 68 | 261 | 76.5 |  |  |  | 6-100 | 398 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY26TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 19.5 | 20.2 | 251 | 7305 | 281 | 8.5 |  |  |  | 6-100 | 411 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY28TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 21.4 | 22.2 | 273 | 80 | 307 | 90 |  |  |  | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY30TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 23.7 | 23.9 | 290 | 85 | 324 | 95 |  |  |  | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY32TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 26.1 | 26.2 | 307 | 90 | 345 | 101 |  |  |  | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY34TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 24.5 | 25.4 | 324 | 95 | 365 | 107 |  |  |  | 5-100 | 521 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY36TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 26.5 | 27.2 | 345 | 101 | 486 | 113 |  |  |  | 5-100 | 534 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY38TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 29.4 | 29.9 | 362 | 106 | 406 | 119 |  |  |  | 4-100 | 568 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY40TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 30.6 | 30.9 | 382 | 112 | 427 | 125 |  |  |  | 4-100 | 589 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY42TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 32.5 | 33 | 406 | 119 | 454 | 133 |  |  |  | 4-100 | 644 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY44TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 34.8 | 34.7 | 423 | 124 | 471 | 138 |  |  |  | 4-100 | 644 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY46TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 36.8 | 37.3 | 444 | 130 | 498 | 146 |  |  |  | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY48TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 39.1 | 39 | 461 | 135 | 515 | 151 |  |  |  | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY50TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 41.5 | 41.3 | 478 | 1450 | 536 | 157 |  |  |  | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY52TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 43.8 | 43 | 495 | 145 | 553 | 162 |  |  |  | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY54TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 46.2 | 45.3 | 512 | 150 | 573 | 168 |  |  |  | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY56TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 48.8 | 47.7 | 532 | 156 | 597 | 175 |  |  |  | 3-100 | 734 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY58TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 51.4 | 50.1 | 553 | 162 | 621 | 182 |  |  |  | 3-100 | 769 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXY60TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 54 | 52.5 | 573 | 168 | 645 | 189 |  |  |  | 3-100 | 804 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXYQ18TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 15.4 | 15.1 | 171 | 50 | 171 | 56 |  |  |  | 10-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXYQ20TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 18 | 17.5 | 191 | 56 | 215 | 63 |  |  |  | 8-100 | 268 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXYQ22TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 15.7 | 16.4 | 210 | 61.5 | 235 | 69 |  |  |  | 8-100 | 343 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXYQ24TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 17.6 | 18.1 | 229 | 67 | 256 | 75 |  |  |  | 8-100 | 356 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXYQ26TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 20.6 | 20.8 | 247 | 72.4 | 276 | 81 |  |  |  | 7-100 | 390 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXYQ28TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 21.8 | 21.9 | 268 | 78.5 | 299 | 87.5 |  |  |  | 6-100 | 411 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXYQ30TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 24.2 | 24.2 | 285 | 83.5 | 319 | 93.5 |  |  |  | 6-100 | 411 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXYQ32TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 26.8 | 26.6 | 305 | 89.5 | 345 | 101 |  |  |  | 5-100 | 446 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXYQ34TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 28.4 | 27.9 | 324 | 95 | 362 | 106 |  |  |  | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXYQ36TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 30.8 | 30.2 | 341 | 100 | 382 | 112 |  |  |  | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXYQ38TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 33.4 | 32.6 | 362 | 106 | 406 | 119 |  |  |  | 4-100 | 501 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXYQ40TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 36 | 35 | 382 | 112 | 430 | 126 |  |  |  | 4-100 | 536 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXYQ42TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 33 | 33.2 | 399 | 117 | 447 | 131 |  |  |  | 4-100 | 589 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXYQ44TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 35.6 | 35.6 | 420 | 123 | 471 | 138 |  |  |  | 4-100 | 624 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXYQ46TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 37.2 | 37 | 440 | 129 | 491 | 144 |  |  |  | 4-100 | 644 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXYQ48TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 39.6 | 39.3 | 457 | 134 | 512 | 150 |  |  |  | 4-100 | 644 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXYQ50TAY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 42.2 | 41.7 | 478 | 140 | 536 | 157 |  |  |  | 3-100 | 679 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ6TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 3.63 |  | 54.6 | 16 | [5 empty] | 20-100 | 119 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ8TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 5.18 |  | 76.4 | 22.4 | [5 empty] | 20-100 | 157 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ10TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 6.88 |  | 95.5 | 28 | [5 empty] | 16-100 | 165 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ12TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 8.82 |  | 114 | 33.5 | [5 empty] | 15-100 | 178 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ14TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 10.7 |  | 136 | 40 | [5 empty] | 11-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ16TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 13 |  | 154 | 45 | [5 empty] | 10-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ18TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 12.1 |  | 172 | 50.4 | [5 empty] | 8-100 | 322 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ20TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 14 |  | 191 | 55.9 | [5 empty] | 8-100 | 335 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ22TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 15.7 |  | 210 | 61.5 | [5 empty] | 8-100 | 343 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ24TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 17.6 |  | 229 | 67 | [5 empty] | 8-100 | 356 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ26TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 19.5 |  | 251 | 73.5 | [5 empty] | 6-100 | 411 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ28TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 21.8 |  | 268 | 78.5 | [5 empty] | 6-100 | 411 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ30TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 23.7 |  | 290 | 85 | [5 empty] | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ32TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 26.1 |  | 307 | 90 | [5 empty] | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ34TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 24.5 |  | 324 | 95 | [5 empty] | 5-100 | 521 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ36TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 26.5 |  | 345 | 101 | [5 empty] | 5-100 | 356 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ38TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 29.4 |  | 362 | 106 | [5 empty] | 4-100 | 568 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ40TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 30.6 |  | 382 | 112 | [5 empty] | 4-100 | 589 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ42TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 32.5 |  | 406 | 119 | [5 empty] | 4-100 | 644 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ44TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 34.8 |  | 423 | 124 | [5 empty] | 4-100 | 644 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ46TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 36.8 |  | 444 | 130 | [5 empty] | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ48TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 39.1 |  | 461 | 135 | [5 empty] | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ18TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 15.4 |  | 171 | 50 | [5 empty] | 10-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ20TYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 18 |  | 191 | 56 | [5 empty] | 8-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ30TSYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 24.2 |  | 285 | 83.5 | [5 empty] | 6-100 | 411 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ32TSYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 26.8 |  | 305 | 89.5 | [5 empty] | 5-100 | 446 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ34TSYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 28.4 |  | 324 | 95 | [5 empty] | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ36TSYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 30.8 |  | 341 | 100 | [5 empty] | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ38TSYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 33.4 |  | 362 | 106 | [5 empty] | 4-100 | 501 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ40TSYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 36 |  | 382 | 112 | [5 empty] | 4-100 | 536 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ42TSYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 33 |  | 399 | 117 | [5 empty] | 4-100 | 589 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ44TSYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 35.6 |  | 420 | 123 | [5 empty] | 4-100 | 624 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ46TSYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 37.2 |  | 440 | 129 | [5 empty] | 4-100 | 644 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQQ48TSYM | 380/3/50 | Có | Không | Không | 39.6 |  | 457 | 134 | [5 empty] | 4-100 | 644 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQY6TY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 3.63 | 3.99 | 54.6 | 16 | 61.4 | 18 |  |  |  | 20-100 | 119 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQY8TY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 5.18 | 5.69 | 76.4 | 22.4 | 85.3 | 25 |  |  |  | 20-100 | 157 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQY10TY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 6.88 | 7.29 | 95.5 | 28 | 107 | 31.5 |  |  |  | 16-100 | 165 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQY12TY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 8.82 | 9.06 | 114 | 33.5 | 128 | 37.5 |  |  |  | 15-100 | 178 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQY14TY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 10.7 | 11.1 | 136 | 40 | 154 | 45 |  |  |  | 11-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQY16TY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 13 | 12.8 | 154 | 45 | 171 | 50 |  |  |  | 10-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQ18YTY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 12.1 | 13 | 172 | 50.4 | 193 | 56.5 |  |  |  | 8-100 | 322 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQ20YTY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 14 | 14.8 | 191 | 55.9 | 213 | 62.5 |  |  |  | 8-100 | 335 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQ22YTY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 15.7 | 16.4 | 210 | 61.5 | 235 | 69 |  |  |  | 8-100 | 343 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQ24YTY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 17.6 | 18.1 | 229 | 67 | 256 | 75 |  |  |  | 8-100 | 356 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQ26YTY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 19.5 | 20.2 | 251 | 73.5 | 281 | 82.5 |  |  |  | 6-100 | 411 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQ28YTY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 21.8 | 21.9 | 268 | 78.5 | 299 | 87.5 |  |  |  | 6-100 | 411 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQ30YTY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 23.7 | 23.9 | 290 | 85 | 324 | 95 |  |  |  | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQ32YTY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 26.1 | 26.2 | 307 | 90 | 345 | 101 |  |  |  | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQ34YTY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 24.5 | 25.4 | 324 | 95 | 365 | 107 |  |  |  | 5-100 | 521 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQ36YTY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 26.5 | 27.2 | 345 | 101 | 386 | 113 |  |  |  | 5-100 | 534 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQ38YTY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 29.4 | 29.9 | 362 | 106 | 406 | 119 |  |  |  | 4-100 | 568 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQ40YTY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 30.6 | 30.9 | 382 | 112 | 427 | 125 |  |  |  | 4-100 | 589 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQ42YTY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 32.5 | 33 | 406 | 119 | 454 | 133 |  |  |  | 4-100 | 644 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQ44YTY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 34.8 | 34.7 | 423 | 124 | 471 | 138 |  |  |  | 4-100 | 644 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQ46YTY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 26.8 | 37.3 | 444 | 130 | 498 | 146 |  |  |  | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQ48YTY | 380/3/50 | Có | Không | Không | 39.1 | 39 | 461 | 135 | 515 | 151 |  |  |  | 3-100 | 699 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ18TY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 15.4 | 15.1 | 171 | 50 | 191 | 56 |  |  |  | 10-100 | 233 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ20TY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 18 | 17.5 | 191 | 56 | 215 | 63 |  |  |  | 8-100 | 268 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ30TSY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 24.2 | 24.2 | 285 | 83.5 | 319 | 93.5 |  |  |  | 6-100 | 411 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ32TSY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 26.8 | 26.6 | 305 | 89.5 | 345 | 101 |  |  |  | 5-100 | 446 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ34TSY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 28.4 | 27.9 | 324 | 95 | 362 | 106 |  |  |  | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ36TSY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 30.8 | 30.2 | 341 | 100 | 382 | 112 |  |  |  | 5-100 | 466 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ38TSY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 33.4 | 32.6 | 362 | 106 | 406 | 119 |  |  |  | 4-100 | 501 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ40TSY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 36 | 35 | 382 | 112 | 430 | 126 |  |  |  | 4-100 | 536 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ42TSY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 33 | 33.2 | 399 | 117 | 447 | 131 |  |  |  | 4-100 | 589 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ44TSY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 35.6 | 35.6 | 420 | 123 | 471 | 138 |  |  |  | 4-100 | 614 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ46TSY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 37.2 | 37 | 440 | 129 | 491 | 144 |  |  |  | 4-100 | 644 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RQYQ48TSY1 | 380/3/50 | Có | Không | Không | 39.6 | 39.3 | 457 | 134 | 512 | 150 |  |  |  | 4-100 | 644 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXMQ4AVE | 380/3/50 | Có | Không |  | 2.88 |  | 38.2 | 11.2 | [5 empty] | 24-100 | 76 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXMQ5AVE | 380/3/50 | Có | Không | Không | 3.93 |  | 47.8 | 14 | [5 empty] | 16-100 | 76 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXMQ6AVE | 380/3/50 | Có | Không | Không | 4.14 |  | 54.6 | 16 | [5 empty] | 16-100 | 106 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXMQ8AVE | 380/3/50 | Có | Không | Không | 5.94 |  | 76.4 | 22.4 | [5 empty] | 20-100 | 140 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RXMQ9AVE | 380/3/50 | Có | Không | Không | 6.88 |  | 81.9 | 24 | [5 empty] | 20-100 | 140 |  | R-410A | Catalogue
2 | VRF
2.1 | Hãng Fujitsu
| + Model AJYA72GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 5,45 | 5,7 | 8 | 22,4 | 8 | 25 | 4,11 |  | 4,39 |  |  | 11.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA90GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 7,11 | 7,33 | 10 | 28 | 10 | 31,5 | 3,94 |  | 4,35 |  |  | 11.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA108GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 9,75 | 9,62 | 12 | 33,5 | 12 | 37,5 | 3,74 |  | 4,34 |  |  | 13 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA126GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 10,96 | 11,17 | 14 | 40 | 14 | 45 | 3,65 |  | 4,03 |  |  | 13 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA144GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 13,01 | 13,63 | 16 | 45 | 16 | 50 | 3,67 |  | 3,67 |  |  | 13.7 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA162GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 16,56 | 13,63 | 18 | 50 | 18 | 50 | 3,02 |  | 3,67 |  |  | 13.7 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA180GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 14,56 | 14,5 | 20 | 56 | 20 | 63 | 3,85 |  | 4,34 |  |  | 22.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA198GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 16,16 | 16,34 | 22 | 62,4 | 22 | 70 | 3,86 |  | 4,28 |  |  | 24.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA216GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 18,24 | 18,42 | 24 | 68 | 24 | 76,5 | 3,73 |  | 4,15 |  |  | 24.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA234GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 20,29 | 20,88 | 26 | 73 | 26 | 81,5 | 3,6 |  | 3,9 |  |  | 24.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA252GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 23,84 | 20,88 | 28 | 78 | 28 | 81,5 | 3,27 |  | 3,9 |  |  | 24.8 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA270GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 23,97 | 24,8 | 30 | 85 | 30 | 95 | 3,55 |  | 3,83 |  |  | 26.7 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA288GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 26,02 | 27,26 | 32 | 90 | 32 | 100 | 3,46 |  | 3,67 |  |  | 27.4 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA306GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 29,57 | 27,26 | 34 | 95 | 34 | 100 | 3,21 |  | 3,67 |  |  | 27.4 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA324GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 33,12 | 27,26 | 36 | 100 | 36 | 100 | 3,02 |  | 3,67 |  |  | 27.4 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA342GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 31,12 | 28,13 | 38 | 106 | 38 | 113 | 3,41 |  | 4,02 |  |  | 35.9 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA360GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 31,25 | 32,05 | 40 | 113 | 40 | 126,5 | 3,62 |  | 3,95 |  |  | 37.8 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA378GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 33,3 | 34,51 | 42 | 118 | 42 | 131,5 | 3,54 |  | 3,81 |  |  | 38.5 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA396GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 36,85 | 34,51 | 44 | 123 | 44 | 131,5 | 3,34 |  | 3,81 |  |  | 38.5 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA414GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 40,4 | 34,51 | 46 | 128 | 46 | 131,5 | 3,17 |  | 3,81 |  |  | 38.5 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA432GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 39,03 | 40,89 | 48 | 135 | 48 | 150 | 3,46 |  | 3,67 |  |  | 41.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA450GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 42,58 | 40,89 | 50 | 140 | 50 | 150 | 3,29 |  | 3,67 |  |  | 41.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA468GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 46,13 | 40,89 | 52 | 145 | 52 | 150 | 3,14 |  | 3,67 |  |  | 41.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA486GALH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 49,68 | 40,89 | 54 | 150 | 54 | 150 | 3,02 |  | 3,67 |  |  | 41.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY144LALHH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 10,9 | 11,4 | 16 | 44,8 | 16 | 50 | 4,11 |  | 4,39 |  |  | 22.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY198GALHH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 16,79 | 16,6 | 22 | 62,4 | 22 | 70 | 3,72 |  | 4,22 |  |  | 24.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY216GALHH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 16,35 | 17,1 | 24 | 67,2 | 24 | 75 | 4,11 |  | 4,39 |  |  | 33.3 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY234GALHH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 18,01 | 18,73 | 26 | 72,8 | 26 | 81,2 | 4,04 |  | 4,35 |  |  | 33.3 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY232GALHH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 19,67 | 20,36 | 28 | 78,4 | 28 | 88 | 3,99 |  | 4,32 |  |  | 33.3 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY270GALHH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 19,67 | 20,36 | 30 | 78,4 | 30 | 88 | 3,99 |  | 4,32 |  |  | 33.3 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY288GALHH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 23,9 | 23,93 | 32 | 90,4 | 32 | 101,5 | 3,78 |  | 4,24 |  |  | 35.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY306GALHH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 23,9 | 23,93 | 34 | 90,4 | 34 | 101,5 | 3,78 |  | 4,24 |  |  | 35.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY324GALHH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 28,13 | 27,5 | 36 | 102,4 | 36 | 115 | 3,64 |  | 4,18 |  |  | 37.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY342GALHH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 29,79 | 29,13 | 38 | 108 | 38 | 121,5 | 3,63 |  | 4,17 |  |  | 37.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY360GALHH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 32,06 | 31 | 40 | 113 | 40 | 126,5 | 3,52 |  | 4,08 |  |  | 37.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY378GALHH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 34,02 | 32,7 | 42 | 120 | 42 | 135 | 3,53 |  | 4,13 |  |  | 39 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY396GALHH | 380/3/50 | Có | Không | Có | 36,29 | 34,57 | 44 | 125 | 44 | 140 | 3,44 |  | 4,05 |  |  | 39 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY072LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 5,2 | 5,17 | 8 | 22,4 | 8 | 25 | 4,31 |  | 4,84 |  |  | 11.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY090LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 7,28 | 7,25 | 10 | 28 | 10 | 31,5 | 3,85 |  | 4,35 |  |  | 11.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY108LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 8,96 | 8,65 | 12 | 33,5 | 12 | 37,5 | 3,74 |  | 4,34 |  |  | 13 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY126LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 10,96 | 11,17 | 14 | 40 | 14 | 45 | 3,65 |  | 4,03 |  |  | 13 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY144LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 13,01 | 13,63 | 16 | 45 | 16 | 50 | 3,46 |  | 3,67 |  |  | 13.7 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY162LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 16,56 | 13,63 | 18 | 50 | 18 | 50 | 3,02 |  | 3,67 |  |  | 13.7 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY180LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 14,56 | 14,5 | 20 | 56 | 20 | 63 | 3,85 |  | 4,34 |  |  | 22.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY198LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 16,16 | 16,34 | 22 | 62,4 | 22 | 70 | 3,86 |  | 4,28 |  |  | 24.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY216LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 18,24 | 18,42 | 24 | 68 | 24 | 76,5 | 3,73 |  | 4,15 |  |  | 24.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY234LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 20,29 | 20,88 | 26 | 73 | 26 | 81,5 | 3,6 |  | 3,9 |  |  | 24.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY252LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 23,84 | 20,88 | 28 | 78 | 28 | 81,5 | 3,27 |  | 3,9 |  |  | 24.8 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY270LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 23,97 | 24,8 | 30 | 85 | 30 | 95 | 3,55 |  | 3,83 |  |  | 26.7 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY288LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 26,02 | 27,26 | 32 | 90 | 32 | 100 | 3,46 |  | 3,67 |  |  | 27.4 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY306LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 29,57 | 27,26 | 34 | 95 | 34 | 100 | 3,21 |  | 3,67 |  |  | 27.4 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY324LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 33,12 | 28,13 | 36 | 10 | 36 | 100 | 3,02 |  | 3,67 |  |  | 27.4 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY342LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 31,12 | 28,13 | 38 | 106 | 38 | 113 | 3,41 |  | 4,02 |  |  | 35.9 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY360LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 31,25 | 32,05 | 40 | 113 | 40 | 126,5 | 3,62 |  | 3,95 |  |  | 37.8 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY378LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 33,3 | 34,51 | 42 | 118 | 42 | 131,5 | 3,54 |  | 3,81 |  |  | 38.5 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY396LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 36,85 | 34,51 | 44 | 123 | 44 | 131,5 | 3,34 |  | 3,81 |  |  | 38.5 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY414LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 40,4 | 34,51 | 46 | 128 | 46 | 131,5 | 3,17 |  | 3,81 |  |  | 38.5 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY432LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 39,03 | 40,89 | 48 | 135 | 48 | 150 | 3,46 |  | 3,67 |  |  | 41.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY450LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 42,58 | 40,89 | 50 | 140 | 50 | 150 | 3,29 |  | 3,67 |  |  | 41.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY468LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 46,13 | 40,89 | 52 | 145 | 52 | 150 | 3,14 |  | 3,67 |  |  | 41.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY486LALBH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 49,68 | 40,89 | 54 | 150 | 54 | 150 | 3,02 |  | 3,67 |  |  | 41.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY144LALBHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 10,4 | 10,34 | 16 | 44,8 | 16 | 50 | 4,31 |  | 4,84 |  |  | 22.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY162LALBHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 12,48 | 12,42 | 18 | 50,4 | 18 | 56,5 | 4,04 |  | 4,55 |  |  | 22.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY180LALBHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 14,16 | 13,82 | 20 | 55,9 | 20 | 62,5 | 3,95 |  | 4,52 |  |  | 24.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY216LALBHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 15,6 | 15,51 | 24 | 67,2 | 24 | 75 | 4,31 |  | 4,84 |  |  | 33.3 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY234LALBHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 17,68 | 17,59 | 26 | 72,8 | 26 | 81,5 | 4,12 |  | 4,63 |  |  | 33.3 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY252LALBHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 19,36 | 18,99 | 28 | 78,3 | 28 | 87,5 | 4,04 |  | 4,61 |  |  | 35.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY270LALBHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 21,36 | 21,35 | 30 | 84,8 | 30 | 95 | 4,97 |  | 4,42 |  |  | 35.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY288LALBHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 23,12 | 22,47 | 32 | 89,4 | 32 | 100 | 3,87 |  | 4,45 |  |  | 37.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY306LALBHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 25,12 | 24,99 | 34 | 95,9 | 34 | 107,5 | 3,82 |  | 4,3 |  |  | 37.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY324LALBHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 26,88 | 25,95 | 36 | 100,5 | 36 | 112,5 | 3,74 |  | 4,34 |  |  | 39 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY342LALBHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 28,88 | 28,47 | 38 | 107 | 38 | 120 | 3,7 |  | 4,21 |  |  | 39 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY360LALBHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 30,88 | 30,99 | 40 | 113,5 | 40 | 127,5 | 3,68 |  | 4,11 |  |  | 39 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY378LALBHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 32,88 | 33,51 | 42 | 120 | 42 | 135 | 3,65 |  | 4,03 |  |  | 39 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY396LALBHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 34,93 | 35,97 | 44 | 125 | 44 | 140 | 3,58 |  | 3,89 |  |  | 39.7 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY396LALBHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 36,98 | 38,43 | 46 | 130 | 46 | 145 | 3,52 |  | 3,77 |  |  | 39.7 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA72LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 5,51 | 5,72 | 8 | 22,4 | 8 | 25 | 4,07 |  | 4,37 |  |  | 11.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA90LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 7,73 | 7,83 | 10 | 28 | 10 | 31,5 | 3,62 |  | 4,02 |  |  | 11.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA108LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 9,62 | 9,28 | 12 | 33,5 | 12 | 37,5 | 3,48 |  | 4,04 |  |  | 11.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA126LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 11,53 | 11,45 | 14 | 40 | 14 | 45 | 3,47 |  | 3,93 |  |  | 13 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA144LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 14,17 | 12,6 | 16 | 45 | 16 | 50 | 3,18 |  | 3,97 |  |  | 13 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA162LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 13,24 | 13,55 | 18 | 50,4 | 18 | 56,5 | 3,81 |  | 4,17 |  |  | 22.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA180LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 15,13 | 15 | 20 | 55,9 | 20 | 62,5 | 3,69 |  | 4,17 |  |  | 22.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA198LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 17,35 | 17,11 | 22 | 61,5 | 22 | 69 | 3,54 |  | 4,03 |  |  | 22.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA216LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 19,24 | 18,56 | 24 | 67 | 24 | 75 | 3,48 |  | 4,04 |  |  | 22.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA234LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 21,15 | 20,73 | 26 | 73,5 | 26 | 82,5 | 3,48 |  | 3,98 |  |  | 24.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA252LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 23,79 | 21,88 | 28 | 78,5 | 28 | 87,5 | 3,3 |  | 4 |  |  | 24.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA270LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 25,7 | 24,05 | 30 | 85 | 30 | 95 | 3,31 |  | 3,95 |  |  | 26 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA288LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 28,34 | 25,2 | 32 | 90 | 32 | 100 | 3,18 |  | 3,97 |  |  | 26 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA306LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 28,86 | 27,84 | 34 | 95 | 34 | 106,5 | 3,52 |  | 4,04 |  |  | 33.3 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA324LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 28,86 | 27,84 | 36 | 100,5 | 36 | 112,5 | 3,48 |  | 4,04 |  |  | 33.3 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA342LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 30,77 | 30,01 | 38 | 107 | 38 | 120 | 3,48 |  | 4 |  |  | 35.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA360LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 33,41 | 31,16 | 40 | 112 | 40 | 125 | 3,35 |  | 4,01 |  |  | 35.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA378LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 35,32 | 33,33 | 42 | 118,5 | 42 | 132,5 | 3,36 |  | 3,98 |  |  | 37.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA396LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 37,96 | 34,48 | 44 | 123,5 | 44 | 137,5 | 3,25 |  | 3,99 |  |  | 37.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA414LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 39,87 | 36,65 | 46 | 130 | 46 | 145 | 3,26 |  | 3,96 |  |  | 26 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA432LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 42,51 | 37,8 | 48 | 135 | 48 | 150 | 3,18 |  | 3,97 |  |  | 26 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY144LALHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 11,02 | 11,44 | 16 | 44,8 | 16 | 50 | 4,07 |  | 4,37 |  |  | 22.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY198LALHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 17,04 | 17,17 | 22 | 62,4 | 22 | 70 | 3,66 |  | 4,08 |  |  | 24.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY216LALHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 16,53 | 17,16 | 24 | 67,2 | 24 | 75 | 4,07 |  | 4,37 |  |  | 33.3 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY234LALHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 18,75 | 19,27 | 26 | 72,8 | 26 | 81,5 | 3,88 |  | 4,23 |  |  | 33.3 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY252LALHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 20,64 | 20,72 | 28 | 78,3 | 28 | 87,5 | 3,79 |  | 4,22 |  |  | 33.3 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY270LALHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 22,55 | 22,89 | 30 | 84,8 | 30 | 95 | 3,76 |  | 4,15 |  |  | 35.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY288LALHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 24,75 | 24,28 | 32 | 89,4 | 32 | 100 | 3,61 |  | 4,12 |  |  | 33.3 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY306LALHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 26,66 | 26,45 | 34 | 95,9 | 34 | 107,5 | 3,6 |  | 4,06 |  |  | 35.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY324LALHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 28,57 | 28,62 | 36 | 102,4 | 36 | 115 | 3,58 |  | 4,02 |  |  | 37.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY360LALHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 32,68 | 32,18 | 40 | 113,5 | 40 | 127,5 | 3,47 |  | 3,96 |  |  | 37.1 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY378LALHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 34,59 | 34,35 | 42 | 120 | 42 | 135 | 3,47 |  | 3,93 |  |  | 39 | R-410A | Catalogue
| + Model AJY396LALHH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 37,23 | 35,5 | 44 | 125 | 44 | 140 | 3,36 |  | 3,94 |  |  | 39 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA40LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 3,25 | 3,17 | 4 | 12,1 | 4 | 13,6 | 3,72 |  | 4,29 |  |  | 6.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA45LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 3,89 | 3,81 | 5 | 14 | 5 | 16 | 3,6 |  | 4,2 |  |  | 6.4 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA54LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 4,49 | 4,56 | 6 | 15,5 | 6 | 18 | 3,45 |  | 3,95 |  |  | 6.9 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA40LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 3,44 | 3,09 | 4 | 12,1 | 4 | 13,6 | 3,52 |  | 4,4 |  |  | 4.04 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA45LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 4,43 | 3,93 | 5 | 14 | 5 | 16 | 3,16 |  | 4,07 |  |  | 4.2 | R-410A | Catalogue
| + Model AJYA54LALH | 380/3/50 | Có | Có | Không | 5,32 | 4,26 | 6 | 15,1 | 6 | 16,5 | 2,84 |  | 3,87 |  |  | 4.2 | R-410A | Catalogue
2.2 | Hãng Hitachi
| + Model RAS-8FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 8 | 22,4 | 8 | 25 | 4,12 |  | 4,08 |  | 155 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-10FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 10 | 28 | 10 | 31,5 | 3,98 |  | 4,07 |  | 170 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-12FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 12 | 33,,5 | 12 | 37,5 | 3,16 |  | 3,79 |  | 175 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-14FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 14 | 40 | 14 | 45 | 3,3 |  | 3,62 |  | 195 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-16FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 16 | 45 | 16 | 50 | 3,24 |  | 3,12 |  | 210 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-18FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 18 | 50 | 18 | 56 | 4,04 |  | 4,08 |  | 325 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-20FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 20 | 56 | 20 | 63 | 3,48 |  | 3,9 |  | 330 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-22FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 22 | 61,5 | 22 | 69 | 3,58 |  | 3,8 |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-24FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 24 | 69 | 24 | 77,5 | 3,52 |  | 3,77 |  | 365 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-26FSXN2 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 26 | 73 | 26 | 82,5 | 3,25 |  | 3,69 |  | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-28FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 28 | 80 | 28 | 90 | 3,3 |  | 3,62 |  | 390 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-30FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 30 | 85 | 30 | 95 | 3,27 |  | 3,34 |  | 405 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-32FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 32 | 90 | 32 | 100 | 3,24 |  | 3,12 |  | 420 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-34FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 34 | 95 | 34 | 106 | 3,36 |  | 3,88 |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-36FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 36 | 100 | 36 | 112 | 3,17 |  | 3,81 |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-38FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 38 | 109 | 38 | 118 | 3,16 |  | 3,78 |  | 545 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-40FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 40 | 112 | 40 | 125 | 3,19 |  | 3,49 |  | 560 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-42FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 42 | 118 | 42 | 132 | 3,25 |  | 3,47 |  | 580 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-44FSXN2 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 44 | 125 | 44 | 140 | 3,19 |  | 3,23 |  | 595 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-46FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 46 | 132 | 46 | 145 | 3,22 |  | 3,26 |  | 615 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-48FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 48 | 136 | 48 | 150 | 3,23 |  | 3,12 |  | 630 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-50FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 50 | 140 | 50 | 155 | 3,41 |  | 3,81 |  | 735 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-52FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 52 | 145 | 52 | 160 | 3,27 |  | 3,78 |  | 740 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-54FSXN1 | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 54 | 150 | 54 | 165 | 3,26 |  | 3,61 |  | 755 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-5FSXNH | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 5 | 14 | 5 | 16 | 4,49 |  | 4,8 |  | 140 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-6FSXNH | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 6 | 16 | 6 | 18 | 4,56 |  | 4,58 |  | 155 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-8FSXNH | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 8 | 22,4 | 8 | 25 | 4,66 |  | 4,67 |  | 160 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-10FSXNH | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 10 | 28 | 10 | 31,5 | 4,34 |  | 4,67 |  | 175 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-12FSXNH | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 12 | 33,5 | 12 | 37,5 | 3,93 |  | 4,11 |  | 195 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-14FSXNH | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 14 | 40 | 14 | 45 | 4,58 |  | 4,59 |  | 315 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-16FSXNH | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 16 | 45 | 16 | 50 | 4,65 |  | 4,67 |  | 320 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-18FSXNH | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 18 | 50 | 18 | 56 | 4,48 |  | 4,68 |  | 335 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-20FSXNH | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 20 | 56 | 20 | 63 | 4,19 |  | 4,31 |  | 355 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-24FSXNH | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 22 | 61,5 | 22 | 69 | 4,11 |  | 4,35 |  | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-26FSXNH | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 24 | 69 | 24 | 77,5 | 3,91 |  | 4,09 |  | 390 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-28FSXNH | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 26 | 73 | 26 | 82,5 | 4,53 |  | 4,66 |  | 495 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-30FSXNH | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 28 | 80 | 28 | 90 | 4,3 |  | 4,39 |  | 515 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-32FSXNH | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 30 | 85 | 30 | 95 | 4,24 |  | 4,42 |  | 530 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-34FSXNH | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 32 | 90 | 32 | 100 | 4,09 |  | 4,24 |  | 550 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-36FSXNH | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 34 | 95 | 34 | 106 | 4,05 |  | 4,27 |  | 565 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-38FSXNH | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 36 | 100 | 36 | 112 | 3,93 |  | 4,11 |  | 585 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-8FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 8 | 22,4 | 8 | 25 | 4,12 |  | 3,12 |  | 155 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-10FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 10 | 28 | 10 | 31,5 | 3,98 |  | 3,62 |  | 170 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-12FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 12 | 33,5 | 12 | 37,5 | 3,3 |  | 3,79 |  | 175 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-14FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 14 | 40 | 14 | 45 | 3,3 |  | 4,08 |  | 195 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-16FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 16 | 45 | 16 | 50 | 3,28 |  | 4,08 |  | 210 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-18FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 18 | 50 | 18 | 56 | 4,05 |  | 4,09 |  | 325 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-20FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 20 | 56 | 20 | 63 | 3,59 |  | 3,9 |  | 330 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-22FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 22 | 61,5 | 22 | 69 | 3,58 |  | 3,8 |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-24FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 24 | 469 | 24 | 77,5 | 3,54 |  | 3,78 |  | 365 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-26FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 26 | 73 | 26 | 82,5 | 3,31 |  | 3,7 |  | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-28FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 28 | 80 | 28 | 90 | 3,3 |  | 3,62 |  | 390 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-30FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 30 | 85 | 30 | 95 | 3,29 |  | 3,34 |  | 405 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-32FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 32 | 90 | 32 | 100 | 3,28 |  | 3,12 |  | 420 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-34FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 34 | 95 | 34 | 106 | 3,47 |  | 3,88 |  | 520 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-36FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 36 | 100 | 36 | 112 | 3,31 |  | 3,81 |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-38FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 38 | 109 | 38 | 118 | 3,29 |  | 3,78 |  | 545 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-40FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 40 | 112 | 40 | 125 | 3,29 |  | 3,49 |  | 560 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-42FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 42 | 118 | 42 | 132 | 3,3 |  | 3,47 |  | 580 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-44FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 44 | 125 | 44 | 140 | 3,28 |  | 3,26 |  | 595 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-46FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 46 | 132 | 46 | 145 | 3,28 |  | 3,26 |  | 615 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-48FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 48 | 136 | 48 | 150 | 3,28 |  | 3,12 |  | 630 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-50FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 50 | 140 | 50 | 155 | 3,43 |  | 3,81 |  | 735 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-52FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 52 | 145 | 52 | 160 | 3,32 |  | 3,78 |  | 740 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-54FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có |  |  | 54 | 150 | 54 | 165 | 3,31 |  | 3,61 |  | 755 |  | R-410A | Catalogue
| + Model RAS-46FSNY8Q | 380/3/50 | Có | Có | Có | [12 empty] | R-410A | Catalogue
2.3 | Hãng LG
| + Model ARUN036GS2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 3,4 | 3,7 | 36 | 11,1 |  | 12,3 | 11,1 |  | 2,79 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model ARUN047GS3 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 5,1 | 5,3 | 47 | 14,1 |  | 15,7 | 9,5 |  | 2,96 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model ARUN053GS4 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 5,9 | 6,2 | 53 | 15,5 |  | 17,3 | 9 |  | 3,33 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN076BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 6,2 | 7 | 76 | 22,4 | 76 | 25,2 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN096BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 7,8 | 8,8 | 96 | 28 | 96 | 31,5 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN115BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 10,6 | 11,1 | 115 | 33,6 | 115 | 37,8 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0154BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 12,4 | 14 | 154 | 44,8 | 154 | 50,4 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0173BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 14 | 15,8 | 173 | 50,4 | 173 | 56,7 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0192BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 15,6 | 17,6 | 192 | 56 | 192 | 63 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0211BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 18,4 | 19,9 | 211 | 61,6 | 211 | 69,3 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0230BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 21,2 | 22,2 | 230 | 67,2 | 230 | 75,6 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0250BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 20,2 | 22,8 | 250 | 72,8 | 250 | 81,9 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0270BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 21,8 | 24,6 | 270 | 78,4 | 270 | 88,2 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0290BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 23,4 | 26,4 | 290 | 84 | 290 | 94,5 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0310BT3 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 26,2 | 28,7 | 310 | 89,6 | 310 | 100,8 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0330BT3 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 29 | 31 | 330 | 95,2 | 330 | 107,1 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0350BT4 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 31,8 | 33,3 | 350 | 100,8 | 350 | 113,4 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN076DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 5,28 | 5,73 | 76 | 22,4 | 76 | 25,2 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN096DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 7,16 | 7,33 | 96 | 28 | 96 | 31,5 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN115DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 9,08 | 9,05 | 115 | 33,6 | 115 | 37,8 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN134DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 11,85 | 10,6 | 134 | 39,2 | 134 | 44,1 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN154DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 14 | 12,4 | 154 | 44,8 | 154 | 50,4 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN173DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 12,44 | 12,61 | 173 | 50,4 | 173 | 56,7 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0192DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 14,36 | 14,33 | 192 | 56 | 192 | 63 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0211DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 17,13 | 15,88 | 211 | 61,6 | 211 | 69,3 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0230DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 19,28 | 17,68 | 230 | 67,2 | 230 | 75,6 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0250DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 21,16 | 19,73 | 250 | 72,8 | 250 | 81,9 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0270DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 23,08 | 21,45 | 270 | 78,4 | 270 | 88,2 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0290DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 25,85 | 23 | 290 | 84 | 290 | 94,5 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0310DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 28 | 24,8 | 310 | 89,6 | 310 | 100,8 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0330DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 26,1 | 25,38 | 330 | 95,2 | 330 | 107,1 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0350DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 28,89 | 26,93 | 350 | 100,8 | 350 | 113,4 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0370DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 33,01 | 30,33 | 370 | 106,4 | 370 | 119,7 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0390DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 33,28 | 30,53 | 390 | 112 | 390 | 126 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0410DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 35,16 | 32,13 | 410 | 117,6 | 410 | 132,3 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0430DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 37,08 | 33,85 | 430 | 123,2 | 430 | 138,6 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN0450DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 39,95 | 35,4 | 450 | 128,8 | 450 | 144,9 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN470DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 42 | 37,2 | 470 | 134,4 | 470 | 151,2 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB076BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 6,2 | 7 | 76 | 22,4 | 76 | 25,2 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB096BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 7,8 | 8,8 | 96 | 28 | 96 | 31,5 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB115BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 10,6 | 11,1 | 115 | 33,6 | 115 | 37,8 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB154BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 12,4 | 14 | 154 | 44,8 | 154 | 50,4 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB173BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 14 | 15,8 | 173 | 50,4 | 173 | 56,7 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB192BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 15,6 | 17,6 | 192 | 56 | 192 | 63 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB211BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 18,4 | 19,9 | 211 | 61,6 | 211 | 69,3 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB230BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 21,2 | 22,2 | 230 | 67,2 | 230 | 75,6 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB250BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 20,2 | 22,8 | 250 | 72,8 | 250 | 81,9 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB270BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 21,8 | 24,6 | 270 | 78,4 | 270 | 88,2 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB290BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 23,4 | 26,4 | 290 | 84 | 290 | 94,,5 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB310BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 26,2 | 28,7 | 310 | 89,6 | 310 | 100,8 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB330BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 29 | 31 | 330 | 95,2 | 330 | 107,1 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB350BT2 | 230/1/60 | Có | Không | Có | 31,8 | 33,3 | 350 | 100,8 | 350 | 113,4 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB076DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 5,28 | 5,73 | 76 | 22,4 | 76 | 25,2 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB096DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 7,16 | 7,33 | 96 | 28 | 96 | 31,5 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB115DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 9,08 | 9,05 | 115 | 33,6 | 115 | 37,8 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB134DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 11,85 | 10,6 | 134 | 39,2 | 134 | 44,1 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB154DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 14 | 12,4 | 154 | 44,8 | 154 | 50,4 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB173DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 12,44 | 12,61 | 173 | 50,4 | 173 | 56,7 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB192DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 14,36 | 14,33 | 192 | 56 | 192 | 63 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB211DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 17,13 | 15,88 | 211 | 61,6 | 211 | 69,3 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB230DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 19,28 | 17,68 | 230 | 67,2 | 230 | 75,6 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB250DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 21,16 | 19,73 | 250 | 72,8 | 250 | 81,9 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB270DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 23,08 | 21,45 | 270 | 78,4 | 270 | 88,2 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB290DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 25,85 | 23 | 290 | 84 | 290 | 94,5 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB310DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 28 | 24,8 | 310 | 89,6 | 310 | 100,8 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB330DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 26,1 | 25,38 | 330 | 95,2 | 330 | 107,1 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB350DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 28,89 | 26,93 | 350 | 100,8 | 350 | 113,4 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB370DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 33,01 | 30,33 | 370 | 106,4 | 370 | 119,7 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB390DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 33,28 | 30,53 | 390 | 112 | 390 | 126 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB410DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 35,16 | 32,13 | 410 | 117,6 | 410 | 132,3 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB430DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 37,08 | 33,85 | 430 | 123,2 | 430 | 138,6 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB450DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 39,95 | 35,4 | 450 | 128,8 | 450 | 144,9 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB470DT2 | 460/3/60 | Có | Không | Có | 42 | 37,2 | 470 | 134,4 | 470 | 151,2 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN072BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 72 |  | 81 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN096BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 96 |  | 108 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN121BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 120 |  | 135 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN144BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 144 |  | 162 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN168BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 168 |  | 189 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN192BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 192 |  | 216 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN216BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 216 |  | 243 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN240BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 240 |  | 270 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN264BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 264 |  | 297 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN288BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 288 |  | 324 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN312BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 312 |  | 351 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN336BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 336 |  | 378 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN360BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 360 |  | 405 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN072DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 72 |  | 81 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN096DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 96 |  | 108 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN121DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 120 |  | 135 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN144DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 144 |  | 162 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN168DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 168 |  | 189 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN192DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 192 |  | 216 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN216DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 216 |  | 243 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN240DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 240 |  | 270 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN264DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 264 |  | 297 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN288DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 288 |  | 324 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN321DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 312 |  | 351 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN366DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 336 |  | 378 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUN360DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 360 |  | 405 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB072BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 72 |  | 81 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB096BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 96 |  | 108 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB121BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 120 |  | 135 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB144BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 144 |  | 162 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB168BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 168 |  | 189 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB192BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 192 |  | 216 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB216BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 216 |  | 243 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB240BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 240 |  | 270 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB264BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 264 |  | 297 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB288BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 288 |  | 324 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB312BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 312 |  | 351 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB336BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 336 |  | 378 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB360BTE4 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 360 |  | 405 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB072DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 72 |  | 81 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB096DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 96 |  | 108 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB121DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 120 |  | 135 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB144DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 144 |  | 162 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB168DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 168 |  | 189 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB192DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 192 |  | 216 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB216DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 216 |  | 243 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB240DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 240 |  | 270 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB264DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 264 |  | 297 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB288DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 288 |  | 324 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB312DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 312 |  | 351 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB336DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 336 |  | 378 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARUB360DTE4 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 360 |  | 405 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN072BA2 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 72 |  | 81 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN144BA2 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 144 |  | 162 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN216BA2 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 216 |  | 288 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN288BA2 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 288 |  | 324 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN360BA2 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 360 |  | 432 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN432BA2 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 405 |  | 486 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN096DA2 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 95.9 |  | 191.1 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN192BA2 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 107.5 |  | 225 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN290BA2 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 286.6 |  | 322.5 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN390BA2 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 382.2 |  | 429.9 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN480BA2 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 477.8 |  | 537.5 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN580BA2 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 573.4 |  | 645 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN072BA2 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 72 |  | 81 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN144BA2 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 144 |  | 162 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN216BA2 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 216 |  | 243 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN288BA2 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 288 |  | 324 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN360BA2 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 360 |  | 405 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN432BA2 | 230/1/60 | Có | Không | Có |  |  | 432 |  | 486 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN096DA2 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 95.9 |  | 107.5 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN192DA2 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 191.1 |  | 225 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN290DA2 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 286.6 |  | 322.5 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN390DA2 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 382.2 |  | 429.9 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN480BA2 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 477.8 |  | 537.5 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
| + Mode ARWN580BA2 | 460/3/60 | Có | Không | Có |  |  | 573.4 |  | 645 | [7 empty] | R-410A | Catalogue
2.4 | Hãng Mitsubishi Electric
| + Mode PUCY-P200YKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 5.59 |  | 20 | 22.4 |  |  | 4 |  |  |  | 175 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P250YKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 7.08 |  | 25 | 28 |  |  | 3.95 |  |  |  | 175 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P300YKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 8.95 |  | 330 | 33.5 |  |  | 3.74 |  |  |  | 175 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P350YKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 10.78 |  | 35 | 40 |  |  | 3.71 |  |  |  | 175 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P400YKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 12.71 |  | 150 | 44 |  |  | 3.46 |  |  |  | 175 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P450YKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 15.73 |  | 163.8 | 48 |  |  | 3.05 |  |  |  | 175 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P500YKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 17.17 |  | 191 | 56 |  |  | 3.26 |  |  |  | 320 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P550YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 15.97 |  | 209.8 | 61.5 |  |  | 3.85 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P600YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 17.79 |  | 232 | 68 |  |  | 3.82 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P650YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 19.67 |  | 245.7 | 72 |  |  | 3.66 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P700YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 22.47 |  | 259.3 | 76 |  |  | 3.38 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P750YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 24.47 |  | 278 | 81.5 |  |  | 3.33 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P800YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 25.43 |  | 300.3 | 88 |  |  | 3.46 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P850YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 28.37 |  | 313 | 92 |  |  | 3.21 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P900YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 31.47 |  | 327 | 96 |  |  | 3.05 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P950YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 35.13 |  | 354.8 | 104 |  |  | 2.96 |  |  |  | 495 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P1000YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 38.88 |  | 382 | 112 |  |  | 2.88 |  |  |  | 640 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P1050YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 33.39 |  | 392.4 | 115 |  |  | 3.44 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P1100YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 35.21 |  | 414.6 | 121.5 |  |  | 3.45 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P1150YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 36.15 |  | 436.7 | 128 |  |  | 3.54 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P1200YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 38.15 |  | 450.4 | 132 |  |  | 3.46 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P1250YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 41.27 |  | 464 | 136 |  |  | 3.29 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P1300YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 44.82 |  | 477.7 | 140 |  |  | 3.12 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P1350YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 48.39 |  | 491.3 | 144 |  |  | 2.97 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP400YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 11.18 |  | 152.9 | 44.8 |  |  | 4 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP450YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 12.59 |  | 172 | 50.4 |  |  | 4 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP500YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 14.16 |  | 191.1 | 56 |  |  | 3.95 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP650YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 19.74 |  | 250 | 73.5 |  |  | 3.72 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP700YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 21.56 |  | 273 | 80 |  |  | 3.71 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP750YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 21.85 |  | 289.3 | 84.8 |  |  | 3.88 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP800YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 23.33 |  | 308.4 | 90.4 |  |  | 3.87 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP850YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 24.8 |  | 327.6 | 96 |  |  | 3.87 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP900YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 26.71 |  | 346.3 | 101.5 |  |  | 3.8 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP950YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 28.68 |  | 365.1 | 107 |  |  | 3.73 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP1100YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 30.51 |  | 387.3 | 113.5 |  |  | 3.72 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP1150YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 32.34 |  | 409.4 | 120 |  |  | 3.71 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EPYSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 34.25 |  | 423.1 | 124 |  |  | 3.62 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUMY-P112VKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 2.79 | 3.04 | 42.7 | 12.5 | 47.8 | 14 | 4.48 |  | 4.61 |  | 110 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUMY-P125VKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 3.46 | 3.74 | 47.8 | 14 | 54.6 | 16 | 4.05 |  | 4.28 |  | 110 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUMY-P140VKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 4.52 | 4.47 | 52.9 | 15.5 | 61.4 | 18 | 3.43 |  | 4.03 |  | 110 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUMY-P112YKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 2.79 | 3.04 | 42.7 | 12.5 | 47.8 | 14 | 4.48 |  | 4.61 |  | 110 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUMY-P125YKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 3.46 | 3.74 | 47.8 | 14 | 54.6 | 16 | 4.05 |  | 4.28 |  | 110 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUMY-P140YKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 4.52 | 4.47 | 52.9 | 15.5 | 61.4 | 18 | 3.43 |  | 4.03 |  | 110 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P200YHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 5.72 | 6.03 | 76.4 | 22.4 | 85.6 | 25 | 3.91 |  | 4.14 |  | 185 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P250YHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 7.73 | 7.83 | 95.5 | 28 | 107.5 | 31.5 | 3.62 |  | 4.02 |  | 185 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P300YHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 9.07 | 9.39 | 114.3 | 33.5 | 128 | 37.5 | 3.69 |  | 3.99 |  | 185 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P350YHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 11.2 | 12.09 | 136.5 | 40 | 153.5 | 45 | 3.57 |  | 3.72 |  | 225 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P400YHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 13.23 | 13.47 | 153.5 | 45 | 170.6 | 50 | 3.4 |  | 3.71 |  | 225 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P450YHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 16.66 | 15.85 | 170.6 | 50 | 177.4 | 52 | 3 |  | 3.28 |  | 225 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P500YSHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 16.47 | 16.4 | 191.1 | 56 | 215 | 63 | 3.4 |  | 3.84 |  | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P550YSHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 18.36 | 18.06 | 215 | 63 | 235.4 | 69 | 3.43 |  | 3.82 |  | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P600YSHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 18.75 | 19.92 | 235.4 | 69 | 261 | 76.5 | 3.68 |  | 3.84 |  | 410 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P650YSHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 20.79 | 21.9 | 249.1 | 73 | 278.1 | 81.5 | 3.51 |  | 3.72 |  | 410 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P700YSHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 22.47 | 23.71 | 273 | 80 | 300.3 | 88 | 3.56 |  | 3.71 |  | 450 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P750YSHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 25.07 | 25.46 | 290 | 85 | 324.1 | 95 | 3.39 |  | 3.73 |  | 450 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P800YSHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 27.69 | 25.7 | 307 | 90 | 341.2 | 100 | 3.25 |  | 3.89 |  | 450 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P850YSHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 30.09 | 29.82 | 327.6 | 96 | 348 | 97.6 | 3.1 |  | 3.42 |  | 450 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P900YSHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 34.12 | 31.7 | 344.6 | 101 | 354.8 | 102.7 | 2.96 |  | 3.28 |  | 450 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P950YSHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 30.68 | 30.02 | 368.5 | 108 | 407.7 | 119.5 | 3.52 |  | 3.98 |  | 595 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P1000YSHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 32.47 | 33.15 | 368.6 | 113 | 433.3 | 127 | 3.48 |  | 3.83 |  | 595 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P1050YSHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 33.9 | 35.01 | 402.6 | 118 | 450.4 | 132 | 3.48 |  | 3.77 |  | 635 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P1100YSHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 35.83 | 36.93 | 423.1 | 124 | 477.7 | 140 | 3.46 |  | 3.79 |  | 735 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P1150YSHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 39.39 | 39.08 | 443.6 | 130 | 494.7 | 145 | 3.3 |  | 3.71 |  | 735 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P1200YSHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 41.71 | 40.1 | 464 | 136 | 511.8 | 150 | 3.26 |  | 3.74 |  | 735 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-P1250YSHA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 46.2 | 44.77 | 477.7 | 140 | 511.8 | 150 | 3.03 |  | 3.35 |  | 735 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP200YJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 5.09 | 5.54 | 76.4 | 22.4 | 85.3 | 25 | 4.4 |  | 4.51 |  | 170 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP250YJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 6.73 | 7.15 | 95.5 | 28 | 107.5 | 31.5 | 4.16 |  | 4.04 |  | 210 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP300YJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 8.03 | 8.37 | 114.3 | 33.5 | 128 | 37.5 | 4.17 |  | 4.48 |  | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP350YJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 10.34 | 11.41 | 153.5 | 45 | 170.6 | 50 | 4.35 |  | 4.38 |  | 340 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP400YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 11.87 | 12.9 | 170.6 | 50 | 191.1 | 56 | 4.21 |  | 434 |  | 380 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP450YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 13.3 | 14.28 | 191.1 | 56 | 215 | 63 | 4.21 |  | 4.41 |  | 540 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP500YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 13.65 | 14.54 | 191 | 56 | 215 | 14.54 | 4.1 |  | 4.33 |  | 420 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP550YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 15.36 | 15.78 | 215 | 63 | 235.4 | 15.78 | 4.1 |  | 4.37 |  | 580 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP600YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 16.82 | 17.3 | 235.4 | 69 | 261 | 17.3 | 4.1 |  | 4.42 |  | 740 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP650YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 17.46 | 18.56 | 249.1 | 73 | 278.1 | 81.5 | 4.18 |  | 4.39 |  | 550 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP700YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 19.13 | 20 | 273 | 80 | 300.3 | 88 | 4.18 |  | 4.4 |  | 710 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP750YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 19.41 | 20.32 | 273 | 80 | 300.3 | 88 | 4.12 |  | 4.33 |  | 590 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP800YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 20.43 | 21.93 | 290 | 85 | 324.1 | 95 | 4.16 |  | 4.33 |  | 750 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP850YJSM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 22.16 | 22.98 | 307.1 | 90 | 341.2 | 100 | 4.06 |  | 4.3 |  | 790 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP850YJSM-A1(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 23.58 | 24.65 | 327.6 | 96 | 368.5 | 108 | 4.07 |  | 4.38 |  | 950 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP900YJSM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 24.81 | 25.5 | 344.6 | 101.1 | 385.6 | 113 | 4.07 |  | 4.43 |  | 1110 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PQHY-P200YHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 3.92 | 4.12 | 76.4 | 22.4 | 85.6 | 25 | 5.71 |  | 6.06 |  |  | 5.76 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQHY-P250YHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 5.45 | 5.8 | 95.5 | 28 | 107.5 | 31.5 | 5.13 |  | 5.43 |  |  | 5.76 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQHY-P300YHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 7.36 | 8.15 | 114.3 | 33.5 | 128 | 37.5 | 4.55 |  | 4.6 |  |  | 5.76 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQHY-P400YSHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 8.25 | 8.65 | 153.5 | 45 | 170.6 | 50 | 5.45 |  | 5.78 |  |  | 11.52 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQHY-P450YSHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 9.84 | 10.42 | 170.6 | 50 | 177.4 | 52 | 5.08 |  | 5.37 |  |  | 11.52 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQHY-P500YSHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 11.45 | 12.06 | 191.1 | 56 | 215 | 63 | 4.89 |  | 5.22 |  |  | 11.52 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQHY-P550YSHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 13.46 | 14.65 | 215 | 63 | 235.4 | 69 | 4.68 |  | 4.7 |  |  | 11.52 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQHY-P600YSHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 15.48 | 17.12 | 235.4 | 69 | 261 | 76.5 | 4.45 |  | 4.46 |  |  | 11.52 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQHY-P650YSHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 13.96 | 14.74 | 249.1 | 73 | 278.1 | 81.5 | 5.22 |  | 5.52 |  |  | 17.28 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQHY-P700YSHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 15.58 | 16.51 | 273 | 80 | 300.3 | 88 | 5.13 |  | 5.33 |  |  | 17.28 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQHY-P750YSHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 17.19 | 18.27 | 290 | 85 | 324.1 | 95 | 4.94 |  | 5.19 |  |  | 17.28 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQHY-P800YSHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 19.8 | 20.24 | 307 | 90 | 341.2 | 100 | 4.69 |  | 4.82 |  |  | 17.28 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQHY-P850YSHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 21.2 | 23.21 | 327.6 | 96 | 368.5 | 108 | 4.52 |  | 4.65 |  |  | 17.28 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQHY-P900YSHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 23.22 | 25.67 | 344.6 | 101 | 385.6 | 113 | 4.34 |  | 4.4 |  |  | 17.28 | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P200YJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 5.18 | 5.69 | 76.4 | 22.4 | 85.3 | 25 | 4.32 |  | 4.39 |  | 185 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P250YJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 7.05 | 7.32 | 95.5 | 28 | 107.5 | 31.5 | 3.97 |  | 4.3 |  | 185 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P300YJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 8.67 | 8.78 | 114.3 | 33.5 | 128 | 37.5 | 3.86 |  | 4.27 |  | 185 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P350YJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 11.33 | 10.89 | 136.5 | 40 | 153.5 | 45 | 3.53 |  | 4.13 |  | 225 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P400YJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 13.55 | 12.75 | 153.5 | 45 | 170.6 | 50 | 3.32 |  | 3.92 |  | 225 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P450YJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 14.49 | 14.58 | 170.6 | 50 | 191.1 | 56 | 3.45 |  | 3.84 |  | 360 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P400YSJM-A1(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 10.73 | 11.62 | 153.5 | 45 | 170.6 | 50 | 4.19 |  | 4.3 |  | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P450YSJM-A1(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 12.5 | 13.3 | 170.6 | 50 | 191.1 | 56 | 4 |  | 4.21 |  | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P500YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 14.85 | 15.1 | 191.1 | 56 | 215 | 63 | 3.77 |  | 4.17 |  | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P500YSJM-A1(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 14.73 | 15.07 | 191.1 | 56 | 215 | 63 | 3.8 |  | 4.18 |  | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P550YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 17.3 | 16.95 | 215 | 63 | 235.4 | 96 | 3.64 |  | 4.07 |  | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P600YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 19.65 | 19.07 | 235.4 | 69 | 261 | 76.5 | 3.51 |  | 4.01 |  | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P600YSJM-A1(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 19.16 | 18.61 | 235.4 | 69 | 261 | 76.5 | 3.6 |  | 4.11 |  | 410 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P650YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 21.53 | 20.47 | 249.1 | 73 | 278.1 | 81.5 | 3.39 |  | 3.98 |  | 410 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P700YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 23.95 | 22.33 | 273 | 80 | 300.3 | 88 | 3.34 |  | 3.94 |  | 410 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P700YSJM-A1(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 23.39 | 21.78 | 273 | 80 | 303 | 88 | 3.42 |  | 4.04 |  | 450 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P750YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 26.47 | 24.05 | 290 | 85 | 324.1 | 95 | 3.21 |  | 3.95 |  | 450 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P800YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 28.3 | 26.04 | 307.1 | 90 | 341.2 | 100 | 3.18 |  | 3.84 |  | 450 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P800YSJM-A1(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 26.62 | 25.77 | 307.1 | 90 | 341.2 | 100 | 3.38 |  | 3.88 |  | 585 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P850YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 29.26 | 28.42 | 327.6 | 96 | 368.5 | 108 | 3.28 |  | 3.8 |  | 585 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-P900YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 30.23 | 30.05 | 344.6 | 101 | 385.6 | 113 | 3.34 |  | 3.79 |  | 720 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-EP200YJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 5.07 | 5.56 | 76.4 | 22.4 | 85.3 | 25 | 4.41 |  | 4.49 |  | 185 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-EP250YJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 6.76 | 7.15 | 95.5 | 28 | 107.5 | 31.5 | 4.14 |  | 4.4 |  | 225 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-EP300YJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 8.25 | 8.6 | 114.3 | 33.5 | 128 | 37.5 | 4.06 |  | 0.36 |  | 225 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-EP350YJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 10.28 | 10.58 | 136.5 | 40 | 153.5 | 45 | 3.89 |  | 4.25 |  | 360 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-EP400YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 10.41 | 11.39 | 153.5 | 45 | 170.6 | 50 | 4.32 |  | 4.4 |  | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-EP450YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 11.99 | 12.87 | 170 | 50 | 191 | 56 | 4.17 |  | 4.35 |  | 410 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-EP500YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 13.62 | 14.38 | 191 | 56 | 215 | 63 | 4.11 |  | 4.38 |  | 410 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-EP500YSJM-A1(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 13.96 | 14.78 | 191 | 56 | 215 | 63 | 4.01 |  | 4.26 |  | 450 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-EP550YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 15.4 | 15.93 | 215 | 63 | 235.4 | 69 | 4.09 |  | 4.33 |  | 450 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-EP600YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 16.87 | 17.38 | 234.4 | 69 | 241 | 76.5 | 4.09 |  | 4.4 |  | 450 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-EP600YSJM-A1(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 17.82 | 18.3 | 235.4 | 69 | 261 | 76.5 | 3.87 |  | 4.18 |  | 585 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-EP650YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 19.01 | 19.73 | 249.1 | 73 | 278.1 | 81.5 | 3.84 |  | 4.13 |  | 585 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-EP700YSJM-A(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 21.22 | 22.05 | 273 | 80 | 300.3 | 88 | 3.77 |  | 3.99 |  | 720 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PQRY-P200YHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 3.96 | 4.12 | 76.4 | 22.4 | 85.3 | 25 | 5.65 |  | 6.06 |  |  | 5.76 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQRY-P250YHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 5.51 | 5.8 | 95.5 | 28 | 107.5 | 31.5 | 5.08 |  | 5.43 |  |  | 5.76 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQRY-P300YHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 7.44 | 8.15 | 114.3 | 33.5 | 128 | 37.5 | 4.5 |  | 4.6 |  |  | 5.76 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQRY-P400YSHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 5.4 | 8.65 | 153.5 | 45 | 170.6 | 50 | 5.4 |  | 5.78 |  |  | 11.52 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQRY-P450YSHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 5.03 | 10.42 | 170.6 | 50 | 191.1 | 56 | 5.03 |  | 5.37 |  |  | 11.52 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQRY-P500YSHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 4.84 | 12.06 | 191.1 | 56 | 215 | 63 | 4.84 |  | 5.22 |  |  | 11.52 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQRY-P550YSHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 13.6 | 14.65 | 215 | 63 | 235.4 | 69 | 4.63 |  | 4.7 |  |  | 11.52 | R-410A | Catalogue
| + Mode PQRY-P600YSHM-A | 400/3/50 | Có | Có | Có | 15.62 | 17.12 | 235.4 | 69 | 261 | 76.5 | 4.41 |  | 4.46 |  |  | 11.52 | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-RP200YJM-B | 400/3/50 | Có | Có | Có | 5.68 | 5.69 | 76.4 | 22.4 | 21.5 | 25 | 3.94 |  | 4.39 |  | 185 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-RP250YJM-B | 400/3/50 | Có | Có | Có | 7.62 | 7.22 | 95.5 | 28 | 27.1 | 31.5 | 3.67 |  | 4.36 |  | 185 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-RP300YJM-B | 400/3/50 | Có | Có | Có | 8.98 | 9.42 | 114.3 | 33.5 | 32.3 | 37.5 | 3.73 |  | 3.98 |  | 185 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-RP350YJM-B | 400/3/50 | Có | Có | Có | 11.79 | 12.6 | 136.5 | 40 | 38.7 | 45 | 3.39 |  | 3.57 |  | 185 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-RP400YSJM-B | 400/3/50 | Có | Có | Có | 11.87 | 11.38 | 153.5 | 45 | 43 | 11.38 | 3.79 |  | 4.39 |  | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-RP450YSJM-B | 400/3/50 | Có | Có | Có | 13.77 | 12.81 | 170.6 | 50 | 48.2 | 12.81 | 3.63 |  | 4.37 |  | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-RP500YSJM-B | 400/3/50 | Có | Có | Có | 15.68 | 14.44 | 191.1 | 56 | 215 | 14.44 | 3.57 |  | 4.44 |  | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-RP550YSJM-B | 400/3/50 | Có | Có | Có | 17.5 | 16.62 | 215 | 63 | 235.4 | 16.62 | 3.6 |  | 4.15 |  | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-RP600YSJM-B | 400/3/50 | Có | Có | Có | 18.59 | 19.22 | 235.4 | 69 | 261 | 65.8 | 3.71 |  | 3.98 |  | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-RP650YSJM-B | 400/3/50 | Có | Có | Có | 21.9 | 21.73 | 249.1 | 73 | 278.1 | 70.1 | 3.46 |  | 3.75 |  | 370 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-RP700YSJM-B | 400/3/50 | Có | Có | Có | 22.22 | 20.13 | 273 | 80 | 300.3 | 88 | 3.6 |  | 4.37 |  | 555 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-RP750YSJM-B | 400/3/50 | Có | Có | Có | 24.14 | 21.78 | 290 | 85 | 324.1 | 95 | 3.52 |  | 4.36 |  | 555 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-RP800YSJM-B | 400/3/50 | Có | Có | Có | 25.49 | 23.75 | 307.1 | 90 | 341.2 | 100 | 3.53 |  | 4.21 |  | 555 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-RP850YSJM-B | 400/3/50 | Có | Có | Có | 27.11 | 26.47 | 327.6 | 96 | 368.5 | 108 | 3.54 |  | 4.08 |  | 555 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-RP900YSJM-B | 400/3/50 | Có | Có | Có | 28.29 | 28.39 | 344.6 | 101 | 385.6 | 113 | 3.57 |  | 3.98 |  | 555 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-RP200YJM | 400/3/50 | Có | Có | Có | 4.95 | 5.5 | 76.4 | 22.4 | 85.3 | 25 | 4.52 |  | 4.54 |  | 225 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-RP250YJM | 400/3/50 | Có | Có | Có | 6.82 | 7.22 | 95.5 | 28 | 107.5 | 31.5 | 4.1 |  | 4.36 |  | 225 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PURY-RP300YJM | 400/3/50 | Có | Có | Có | 8.35 | 8.7 | 114.3 | 33.5 | 128 | 37.5 | 4.01 |  | 4.31 |  | 225 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P200YKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 5.59 |  | 76.4 | 22.4 |  |  | 4 |  |  |  | 175 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P250YKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 7.08 |  | 95.5 | 28 |  |  | 3.95 |  |  |  | 175 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P300YKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 8.95 |  | 114.3 | 33.5 |  |  | 3.74 |  |  |  | 175 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P350YKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 10.78 |  | 136.5 | 40 |  |  | 3.71 |  |  |  | 175 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P400YKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 12.71 |  | 150 | 44 |  |  | 3.46 |  |  |  | 175 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P450YKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 15.71 |  | 163.8 | 48 |  |  | 3.05 |  |  |  | 175 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P500YKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 17.17 |  | 191.1 | 56 |  |  | 3.26 |  |  |  | 320 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P550YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 15.97 |  | 209.8 | 61.5 |  |  | 3.85 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P600YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 17.79 |  | 232 | 68 |  |  | 3.8 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P650YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 19.67 |  | 245.7 | 72 |  |  | 3.66 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P700YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 22.47 |  | 259.3 | 76 |  |  | 3.38 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P750YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 24.47 |  | 278.1 | 81.5 |  |  | 3.33 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P800YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 25.43 |  | 300.3 | 88 |  |  | 3.46 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P850YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 28.37 |  | 313.9 | 92 |  |  | 3.24 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P900YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 31.47 |  | 327.6 | 96 |  |  | 3.05 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P950YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 35.13 |  | 354.8 | 104 |  |  | 2.96 |  |  |  | 495 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P1000YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 38.88 |  | 382.1 | 112 |  |  | 2.88 |  |  |  | 640 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P1050YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 33.39 |  | 392.4 | 115 |  |  | 3.44 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P1100YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 35.21 |  | 414.6 | 121.5 |  |  | 3.45 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P1150YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 36.15 |  | 436.7 | 128 |  |  | 3.54 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P1200YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 38.15 |  | 450.4 | 132 |  |  | 3.46 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P1250YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 41.27 |  | 464 | 136 |  |  | 3.29 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P1300YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 44.82 |  | 477.7 | 140 |  |  | 3.12 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P1350YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 48.39 |  | 491.3 | 144 |  |  | 2.97 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P1400YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 52.59 |  | 518.6 | 152 |  |  | 2.89 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P1450YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 56.63 |  | 545.9 | 160 |  |  | 2.83 |  |  |  | 815 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-P1500YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 60.64 |  | 573.2 | 168 |  |  | 2.77 |  |  |  | 960 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP400YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 11.18 |  | 152.9 | 44.8 |  |  | 4 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP450YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 12.59 |  | 172 | 50.4 |  |  | 4 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP500YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 14.16 |  | 191.1 | 56 |  |  | 3.95 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP650YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 19.74 |  | 250.8 | 73.5 |  |  | 3.72 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP700YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 21.56 |  | 273 | 80 |  |  | 3.71 |  |  |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP750YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 21.85 |  | 289.3 | 84.8 |  |  | 3.88 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP800YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 23.33 |  | 308.4 | 90.4 |  |  | 3.87 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP850YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 24.8 |  | 347.6 | 96 |  |  | 3.87 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP900YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 26.71 |  | 346.3 | 101.5 |  |  | 3.8 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP950YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 28.68 |  | 365 | 92 |  |  | 3.73 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP1000YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 30.51 |  | 387 | 97.6 |  |  | 3.72 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP1050YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 32.34 |  | 409.4 | 120 |  |  | 3.71 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUCY-EP1100YSKA (-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 34.25 |  | 423.1 | 124 |  |  | 3.62 |  |  |  | 525 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUMY-P112VKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 2.79 | 3.04 | 52.9 | 12.5 | 47.8 | 14 | 4.48 |  | 4.61 |  | 110 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUMY-P125VKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 3.46 | 3.74 | 47.8 | 14 | 56.6 | 16 | 4.05 |  | 4.28 |  | 110 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUMY-P140VKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 4.52 | 4.47 | 42.7 | 15.5 | 61.4 | 18 | 3.43 |  | 4.03 |  | 110 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUMY-P112YKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 2.79 | 3.04 | 42.7 | 12.5 | 47.8 | 14 | 4.48 |  | 4.61 |  | 110 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUMY-P125YKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 3.46 | 3.74 | 47.8 | 14 | 54.6 | 16 | 4.05 |  | 4.28 |  | 110 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUMY-P140YKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 4.52 | 4.47 | 52.9 | 15.5 | 61.4 | 18 | 3.43 |  | 4.03 |  | 110 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUMY-P175YKM | 400/3/50 | Có | Có | Có | 5.48 | 5.73 | 68.2 | 20 | 76.4 | 22.4 | 3.65 |  | 3.91 |  | 134 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUMY-P200YKM | 400/3/50 | Có | Có | Có | 6.91 | 4.96 | 76.4 | 22.4 | 85.3 | 25 | 3.24 |  | 3.59 |  | 134 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUMY-P225YKM | 400/3/50 | Có | Có | Có | 9.62 | 7.65 | 85.8 | 25 | 93.2 | 27.3 | 2.6 |  | 3.57 |  | 143.8 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P200YKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 5.19 | 5.05 | 76.4 | 22.4 | 76.4 | 22.4 | 4.31 |  | 4.43 |  | 175 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P250YKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 6.89 | 6.33 | 95.5 | 28 | 95.5 | 28 | 4.06 |  | 4.42 |  | 175 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P300YKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 8.86 | 8.11 | 114.3 | 33.5 | 114.3 | 33.5 | 3.78 |  | 4.13 |  | 185 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P350YKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 11.69 | 9.61 | 136.5 | 40 | 136.5 | 40 | 3.42 |  | 4.16 |  | 210 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P400YKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 13.55 | 10.92 | 153.5 | 45 | 153.5 | 45 | 3.32 |  | 4.12 |  | 210 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P450YKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 15.78 | 13.33 | 163.8 | 48 | 163.8 | 48 | 3.04 |  | 3.6 |  | 210 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P500YKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 18.38 | 15.71 | 187.7 | 55 | 187.7 | 55 | 2.99 |  | 3.5 |  | 210 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P550YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 16.07 | 15.51 | 215 | 63 | 215 | 63 | 3.92 |  | 4.06 |  | 360 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P600YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 18.18 | 16.7 | 232 | 68 | 232 | 68 | 3.74 |  | 4.07 |  | 385 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P650YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 19.78 | 18.02 | 249.1 | 73 | 249.1 | 73 | 3.96 |  | 4.05 |  | 385 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P700YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 21.4 | 20 | 259.3 | 76 | 259.3 | 76 | 3.55 |  | 3.8 |  | 385 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P750YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 23.9 | 22.2 | 278.1 | 81.5 | 278.1 | 81.5 | 3.41 |  | 3.67 |  | 395 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P800YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 27.1 | 23.01 | 307.1 | 90 | 307.1 | 90 | 3.32 |  | 3.91 |  | 420 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P850YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 29.24 | 25.4 | 317.3 | 93 | 317.3 | 93 | 3.18 |  | 3.66 |  | 420 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P900YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 31.57 | 28.07 | 327.6 | 93 | 327.6 | 93 | 3.04 |  | 3.42 |  | 420 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P950YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 34.21 | 30.56 | 351.4 | 103 | 351.4 | 103 | 3.01 |  | 3.37 |  | 570 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P1000YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 36.78 | 33.13 | 375.3 | 110 | 375.3 | 110 | 2.99 |  | 3.32 |  | 720 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P1050YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 32.57 | 31.5 | 392.4 | 115 | 392.4 | 115 | 3.53 |  | 3.65 |  | 580 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P1100YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 35.63 | 33.8 | 414.6 | 121.5 | 414.6 | 121.5 | 3.41 |  | 3.59 |  | 605 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P1150YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 38.8 | 35.51 | 443 | 130 | 115 | 130 | 3.35 |  | 3.66 |  | 630 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P1200YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 40.66 | 37.7 | 460.6 | 135 | 120 | 135 | 3.32 |  | 3.58 |  | 630 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P1250YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 43.12 | 40.35 | 470.9 | 138 | 470.9 | 138 | 3.2 |  | 3.42 |  | 630 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P1300YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 45.77 | 42.98 | 481.1 | 141 | 481.1 | 141 | 3.08 |  | 3.28 |  | 630 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P1350YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 48.64 | 46.15 | 491.3 | 144 | 491.3 | 144 | 2.96 |  | 3.12 |  | 630 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P1400YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 52.24 | 49.5 | 515.2 | 151 | 515.2 | 151 | 2.89 |  | 3.05 |  | 780 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P1450YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 55.83 | 52.49 | 539.1 | 55.83 | 539.1 | 55.63 | 2.83 |  | 3.01 |  | 930 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PHMY-P1500YSKM(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 59.56 | 56.12 | 563 | 59.56 | 563 | 59.56 | 2.77 |  | 2.94 |  | 1080 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP400YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 10.39 | 10.66 | 152.9 | 44.8 | 152.9 | 44.8 | 4.31 |  | 4.2 |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP450YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 12.05 | 12 | 172 | 50.4 | 172 | 50.4 | 4.18 |  | 4.2 |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP500YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 13.79 | 13.36 | 191.1 | 56 | 191.1 | 56 | 4.06 |  | 4.19 |  | 350 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP650YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 20.41 | 18.7 | 250.8 | 73.5 | 250.8 | 73.5 | 3.6 |  | 3.93 |  | 395 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP700YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 23.39 | 20.25 | 273 | 80 | 273 | 80 | 3.42 |  | 3.95 |  | 420 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP750YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 21.4 | 20.58 | 289.3 | 84.8 | 289.3 | 84.8 | 4.01 |  | 4.12 |  | 560 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP800YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 23 | 21.99 | 308.4 | 90.4 | 308.4 | 90.4 | 3.93 |  | 4.11 |  | 560 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP850YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 25 | 23.35 | 327 | 96 | 327 | 96 | 3.84 |  | 4.11 |  | 560 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP900YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 27.6 | 25.24 | 346.3 | 101.5 | 346.3 | 101.5 | 3.75 |  | 4.02 |  | 570 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP950YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 29.23 | 27.22 | 365.1 | 107 | 365.1 | 107 | 3.66 |  | 3.93 |  | 580 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP1000YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 32.06 | 28.8 | 387.3 | 113.5 | 387.3 | 113.5 | 3.54 |  | 3.94 |  | 605 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP1050YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 35.08 | 31.25 | 409.4 | 120 | 409.4 | 120 | 3.42 |  | 3.84 |  | 630 |  | R-410A | Catalogue
| + Mode PUHY-EP1100YSKA(-BS) | 400/3/50 | Có | Có | Có | 36.76 | 33.24 | 426.5 | 125 | 426.5 | 125 | 3.4 |  | 3.76 |  | 630 |  | R-410A | Catalogue
2.5 | Hãng Panasonic
| + Model U-8ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 5,54 | 5,48 | 76.5 | 22,4 | 85.3 | 25 | 4,04 |  | 4.56 |  |  | 8820 | R-410A | Catalogue
| + Model U-10ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 7,78 | 7,68 | 95.6 | 28 | 107.5 | 31,5 | 3,6 |  | 4.1 |  |  | 9180 | R-410A | Catalogue
| + Model U-12ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 9,29 | 9,15 | 114.3 | 33,5 | 128 | 37,5 | 3,61 |  | 4.1 |  |  | 11401.2 | R-410A | Catalogue
| + Model U-14ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 11,1 | 10,7 | 136.5 | 40 | 153.6 | 45 | 3,6 |  | 4.21 |  |  | 12718.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-16ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 13,4 | 13 | 153.6 | 45 | 170.6 | 50 | 3,36 |  | 3.85 |  |  | 12718.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-18ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 14,3 | 14,5 | 170.6 | 50 | 191.1 | 56 | 3,5 |  | 3.86 |  |  | 14641.2 | R-410A | Catalogue
| + Model U-20ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 16,8 | 16,5 | 191.1 | 56 | 215 | 63 | 3,33 |  | 3.82 |  |  | 16981.2 | R-410A | Catalogue
| + Model U-22ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 16,4 | 15,9 | 209.9 | 61,5 | 235.5 | 69 | 3,75 |  | 4.34 |  |  | 21481.2 | R-410A | Catalogue
| + Model U-24ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 18,9 | 18,7 | 232.1 | 68 | 261.1 | 76,5 | 3,6 |  | 4.09 |  |  | 21898.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-26ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 20,3 | 19,8 | 249.1 | 73 | 278.2 | 91,5 | 3,6 |  | 4.12 |  |  | 24120 | R-410A | Catalogue
| + Model U-28ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 22,6 | 22,1 | 267.9 | 78,5 | 298.6 | 87,5 | 3,47 |  | 3.96 |  |  | 24120 | R-410A | Catalogue
| + Model U-30ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 24,5 | 23,6 | 290.1 | 85 | 324.2 | 95 | 3,47 |  | 4.03 |  |  | 25441.2 | R-410A | Catalogue
| + Model U-32ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 26,9 | 25,9 | 307.2 | 90 | 341.3 | 100 | 3,35 |  | 3.86 |  |  | 25441.2 | R-410A | Catalogue
| + Model U-34ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 28 | 8 | 327.6 | 96 | 368.6 | 108 | 3,43 |  | 3.86 |  |  | 27360 | R-410A | Catalogue
| + Model U-36ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 30,2 | 29,5 | 344.7 | 101 | 385.7 | 113 | 3,34 |  | 3.83 |  |  | 29700 | R-410A | Catalogue
| + Model U-38ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 31,1 | 31 | 365.2 | 107 | 406.1 | 119 | 3,44 |  | 3.84 |  |  | 31680 | R-410A | Catalogue
| + Model U-40ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 33,6 | 33 | 385.7 | 113 | 433.4 | 127 | 3,36 |  | 3.85 |  |  | 34020 | R-410A | Catalogue
| + Model U-42ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 33,6 | 32,7 | 402.7 | 118 | 450.5 | 132 | 3,51 |  | 4.04 |  |  | 36802.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-44ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 36,2 | 35,2 | 423.2 | 124 | 471 | 138 | 3,43 |  | 3.92 |  |  | 36802.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-46ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 37,9 | 36,6 | 443.7 | 130 | 494.9 | 145 | 3,43 |  | 3.96 |  |  | 38160 | R-410A | Catalogue
| + Model U-48ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 40,3 | 38,9 | 460.8 | 135 | 511.9 | 150 | 3,35 |  | 3.86 |  |  | 38160 | R-410A | Catalogue
| + Model U-50ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 41,1 | 40,2 | 477.8 | 140 | 529 | 155 | 3,41 |  | 3.86 |  |  | 40078.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-52ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 43,3 | 41,7 | 494.9 | 145 | 546.1 | 160 | 3,35 |  | 3.84 |  |  | 42418.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-54ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 44,5 | 43,9 | 515.4 | 151 | 576.8 | 169 | 3,39 |  | 3.85 |  |  | 44341.2 | R-410A | Catalogue
| + Model U-56ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 45,4 | 45,4 | 532.4 | 145 | 597.3 | 175 | 3,44 |  | 3.85 |  |  | 46260 | R-410A | Catalogue
| + Model U-58ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 47,9 | 47,5 | 552.9 | 162 | 621.2 | 182 | 3,83 |  | 3.83 |  |  | 48600 | R-410A | Catalogue
| + Model U-60ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 50,4 | 49,6 | 573.4 | 168 | 645.1 | 189 | 3,81 |  | 3.81 |  |  | 50940 | R-410A | Catalogue
| + Model U-14ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 6,9 | 7,08 | 95.6 | 28 | 107.5 | 31,5 | 4,06 |  | 4.45 |  |  | 12718.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-16ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 8,23 | 8,43 | 114.3 | 33,,5 | 128 | 37,5 | 4,07 |  | 4.45 |  |  | 12718.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-18ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 9,98 | 10,2 | 136.5 | 40 | 153.6 | 45 | 4,01 |  | 4.41 |  |  | 14641.2 | R-410A | Catalogue
| + Model U-20ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 11,6 | 11,4 | 153.6 | 45 | 170.6 | 50 | 3,88 |  | 4.39 |  |  | 16981.2 | R-410A | Catalogue
| + Model U-22ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 12,3 | 12,4 | 170.6 | 50 | 191.1 | 56 | 4,07 |  | 4.52 |  |  | 21538.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-24ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 13,8 | 14 | 191.1 | 56 | 215 | 63 | 4,06 |  | 4.5 |  |  | 21538.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-26ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 15,5 | 15,7 | 209.9 | 61,5 | 235.5 | 69 | 3,97 |  | 4.39 |  |  | 23461.2 | R-410A | Catalogue
| + Model U-32ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 16,7 | 17,2 | 232.1 | 68 | 261.1 | 76,5 | 4,07 |  | 4.45 |  |  | 25441.2 | R-410A | Catalogue
| + Model U-34ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 18,2 | 18,6 | 249.1 | 73 | 278.2 | 81,5 | 4,01 |  | 4.38 |  |  | 27360 | R-410A | Catalogue
| + Model U-36ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 19,8 | 19,8 | 267.9 | 78,5 | 298.6 | 87,5 | 3,96 |  | 4.42 |  |  | 29700 | R-410A | Catalogue
| + Model U-38ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 21,6 | 21,6 | 290.1 | 85 | 324.2 | 95 | 3,94 |  | 4.4 |  |  | 31618.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-40ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 23,2 | 22,7 | 307.2 | 90 | 341.3 | 100 | 3,88 |  | 4.41 |  |  | 33958.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-42ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 23,5 | 23,8 | 327.6 | 96 | 368.6 | 108 | 4,09 |  | 4.54 |  |  | 36180 | R-410A | Catalogue
| + Model U-48ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 24,8 | 24,4 | 344.7 | 101 | 385.7 | 113 | 4,07 |  | 4.45 |  |  | 5760 | R-410A | Catalogue
| + Model U-50ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 26,2 | 26,8 | 365.2 | 107 | 406.1 | 119 | 4,08 |  | 4.44 |  |  | 40078.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-52ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 28 | 28,4 | 385.7 | 113 | 433.4 | 127 | 4,04 |  | 4.47 |  |  | 42418.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-54ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 29,8 | 30 | 402.7 | 118 | 450.5 | 132 | 3,96 |  | 4.4 |  |  | 44341.2 | R-410A | Catalogue
| + Model U-56ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 31,2 | 31,2 | 423.2 | 124 | 471 | 138 | 3,97 |  | 4.42 |  |  | 46260 | R-410A | Catalogue
| + Model U-58ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 33,2 | 32,9 | 443.7 | 130 | 494.9 | 145 | 3,92 |  | 4.41 |  |  | 48600 | R-410A | Catalogue
| + Model U-60ME1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 34,8 | 34,1 | 460.8 | 135 | 511.9 | 150 | 3,88 |  | 4.4 |  |  | 50940 | R-410A | Catalogue
| + Model U-4LE1R5 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 3,22 | 2,97 | 41.3 | 15,5 | 42.7 | 12,5 | 3,76 |  | 3.59 |  |  | 5698.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-4LE1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 3,22 | 2,97 | 41.3 | 15,5 | 42.7 | 12,5 | 3,76 |  | 3.59 |  |  | 5698.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-5LE1R5 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 3,8 | 4,09 | 47.8 | 14 | 54.6 | 16 | 3,68 |  | 3.91 |  |  | 6238.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-5LE1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 3,8 | 4,09 | 47.8 | 14 | 54.6 | 16 | 3,68 |  | 3.91 |  |  | 6238.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-6LE1R5 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 4,54 | 5,02 | 52.9 | 12,1 | 61.4 | 18 | 3,41 |  | 4.21 |  |  | 6238.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-6LE1R8 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 4,54 | 5,02 | 52.9 | 12,1 | 61.4 | 18 | 3,41 |  | 4.21 |  |  | 6238.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-8MF2R7 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 4,98 | 5,24 | 76.5 | 22,4 | 85.3 | 25 | 4,5 |  | 4.77 |  |  | 9478.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-10MF2R7 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 6,83 | 6,92 | 95.6 | 28 | 107.5 | 31,5 | 4,1 |  | 4.55 |  |  | 10681.2 | R-410A | Catalogue
| + Model U-12MF2R7 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 9,05 | 8,72 | 114.3 | 33,5 | 128 | 37,5 | 3,7 |  | 4.3 |  |  | 12718.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-14MF2R7 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 11,6 | 10,2 | 136.5 | 40 | 153.6 | 45 | 3,45 |  | 4.41 |  |  | 12718.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-16MF2R7 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 10 | 10,5 | 153.6 | 45 | 170.6 | 50 | 4,5 |  | 4.76 |  |  | 18961.2 | R-410A | Catalogue
| + Model U-18MF2R7 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 11,8 | 12,2 | 172 | 50,4 | 192.8 | 56,5 | 4,27 |  | 4.63 |  |  | 20160 | R-410A | Catalogue
| + Model U-20MF2R7 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 14,1 | 14,1 | 191.1 | 56 | 215 | 63 | 3,97 |  | 4.47 |  |  | 22201.2 | R-410A | Catalogue
| + Model U-22MF2R7 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 16,2 | 15,1 | 209.9 | 61,5 | 235.5 | 69 | 3,8 |  | 4.57 |  |  | 22201.2 | R-410A | Catalogue
| + Model U-24MF2R7 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 18,4 | 17,1 | 232.1 | 68 | 261.1 | 76,5 | 3,7 |  | 4.47 |  |  | 22201.2 | R-410A | Catalogue
| + Model U-26MF2R7 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 20,4 | 18,6 | 249.1 | 73 | 278.2 | 91,5 | 3,58 |  | 4.38 |  |  | 25441.2 | R-410A | Catalogue
| + Model U-28MF2R7 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 22,5 | 19,5 | 267.9 | 78,5 | 298.6 | 87,5 | 3,49 |  | 4.49 |  |  | 25441.2 | R-410A | Catalogue
| + Model U-30MF2R7 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 21,6 | 20,7 | 290.1 | 85 | 324.2 | 95 | 3,94 |  | 4.59 |  |  | 31680 | R-410A | Catalogue
| + Model U-32MF2R7 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 23,3 | 22,7 | 307.2 | 90 | 341.3 | 100 | 3,86 |  | 4.41 |  |  | 34920 | R-410A | Catalogue
| + Model U-34MF2R7 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 25,7 | 24,3 | 327.6 | 96 | 368.6 | 108 | 3,74 |  | 4.44 |  |  | 34920 | R-410A | Catalogue
| + Model U-36MF2R7 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 27,6 | 25 | 344.7 | 101 | 385.7 | 113 | 3,66 |  | 4.52 |  |  | 34920 | R-410A | Catalogue
| + Model U-38MF2R7 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 29,6 | 26,5 | 365.2 | 107 | 406.1 | 119 | 3,61 |  | 4.49 |  |  | 36118.8 | R-410A | Catalogue
| + Model U-40MF2R7 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 32 | 28,9 | 385.7 | 113 | 433.4 | 127 | 3,53 |  | 4.39 |  |  | 38160 | R-410A | Catalogue
| + Model U-42MF2R7 | 400/3/50 | Có | Không | Không | 33,9 | 29,6 | 402.7 | 118 | 450.5 | 132 | 3,48 |  | 4.46 |  |  | 38160 | R-410A | Catalogue
2.6 | Hãng Sumikura
| + Model SMV-V224WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 5,83 | 6,09 | 85 | 22,4 | 93 | 27,4 | 4,32 |  | 4,49 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V280WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 7,35 | 7,54 | 95 | 28 | 107 | 31,5 | 3,8 |  | 4,17 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V335WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 8,73 | 8,81 | 114 | 33,5 | 127 | 37,5 | 3,83 |  | 4,25 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V400WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 11,7 | 11,36 | 136 | 40 | 153 | 45 | 3,41 |  | 3,96 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V450WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 13,9 | 13,33 | 153 | 45 | 170 | 50 | 3,23 |  | 3,75 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V504WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 13,18 | 13,63 | 181 | 50,4 | 200 | 58,9 | 4,03 |  | 4,32 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V560WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 14,7 | 15,08 | 191 | 56 | 214 | 63 | 3,8 |  | 4,17 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V615WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 16,8 | 16,35 | 209 | 61,5 | 235 | 69 | 3,82 |  | 4,22 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V680WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 19,05 | 18,9 | 232 | 68 | 261 | 76,5 | 3,56 |  | 4,04 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V730WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 21,25 | 20,87 | 249 | 73 | 278 | 81 | 3,43 |  | 3,9 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V785WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 22,63 | 22,14 | 267 | 78,5 | 298 | 87,5 | 3,46 |  | 3,95 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V850WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 25,6 | 24,69 | 290 | 85 | 324 | 95 | 3,32 |  | 3,84 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V900WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 27,8 | 26,66 | 307 | 90 | 341 | 100 | 3,23 |  | 3,75 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V960WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 26,4 | 26,44 | 327 | 96 | 368 | 108 | 3,63 |  | 4,08 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V1010WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 28,6 | 28,41 | 344 | 101 | 385 | 113 | 3,53 |  | 3,97 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V1065WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 29,98 | 29,68 | 363 | 106,5 | 406 | 119 | 3,55 |  | 4 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V1130WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 32,95 | 32,23 | 385 | 113 | 431 | 126,5 | 3,42 |  | 3,82 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V1180WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | ,35,15 | 34,2 | 402 | 118 | 448 | 131,5 | 3,35 |  | 3,84 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V1235WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 36,53 | 35,47 | 421 | 123,5 | 469 | 137,5 | 3,38 |  | 3,87 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V1300WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 39,5 | 38,02 | 443 | 130 | 494 | 145 | 3,29 |  | 3,81 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V1350WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 41,7 | 39,99 | 460 | 135 | 511 | 150 | 3,23 |  | 3,75 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V1405WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 40,98 | 40,29 | 488 | 140,5 | 542 | 158,9 | 3,49 |  | 3,94 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V1460WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 42,5 | 41,74 | 498 | 146 | 556 | 163 | 3,43 |  | 3,9 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V1515WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 43,88 | 43,01 | 516 | 151,5 | 576 | 169 | 3,45 |  | 3,92 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V1580WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 46,85 | 45,56 | 539 | 158 | 602 | 176,5 | 3,37 |  | 3,87 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V1650WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 49,05 | 47,53 | 556 | 165 | 619 | 181,5 | 3,32 |  | 3,81 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V1700WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 50,43 | 48,8 | 574 | 170 | 639 | 187,5 | 3,34 |  | 3,84 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V1750WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 53,4 | 51,35 | 597 | 175 | 665 | 195 | 3,27 |  | 3,79 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-V1800WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 55,6 | 53,32 | 614 | 180 | 682 | 200 | 3,23 |  | 3,75 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D224WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 5,79 | 5,88 | 85 | 22,4 | 93 | 27,4 | 4,35 |  | 4,66 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D280WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 6,93 | 7,19 | 95 | 28 | 107 | 31,5 | 4,04 |  | 4,38 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D335WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 8,48 | 8,8 | 114 | 33,5 | 127 | 37,5 | 3,95 |  | 4,26 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D400WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 10,58 | 10,98 | 136 | 40 | 153 | 45 | 3,78 |  | 4,1 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D450WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 12,71 | 12,44 | 153 | 45 | 170 | 50 | 3,54 |  | 4,02 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D500WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 14,45 | 14,14 | 170.5 | 50 | 190.96 | 56 | 3,46 |  | 3,96 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D560WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 13,86 | 14,38 | 191 | 56 | 214 | 63 | 4,04 |  | 4,38 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D615WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 15,41 | 15,99 | 209 | 61,5 | 235 | 69 | 3,99 |  | 4,31 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D680WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 17,51 | 18,17 | 232 | 68 | 261 | 76,5 | 3,88 |  | 4,21 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D730WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 19,64 | 19,63 | 249 | 73 | 278 | 81,5 | 3,72 |  | 4,15 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D785WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 21,19 | 21,24 | 267 | 78,5 | 298 | 87,5 | 3,7 |  | 4,12 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D850WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 23,29 | 23,41 | 290 | 85 | 324 | 95 | 3,65 |  | 4,06 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D900WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 25,42 | 24,88 | 307 | 90 | 341 | 100 | 3,54 |  | 4,02 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D960WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 27,16 | 26,58 | 327 | 96 | 368 | 108 | 3,53 |  | 4,06 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D1010WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 28,9 | 28,28 | 344 | 101 | 385 | 113 | 3,49 |  | 4 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D1065WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 28,12 | 28,43 | 363 | 106,5 | 406 | 119 | 3,79 |  | 4,19 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D1130WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 30,22 | 30,61 | 385 | 113 | 431 | 126,5 | 3,74 |  | 4,13 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D1180WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 32,35 | 32,07 | 402 | 118 | 448 | 131,5 | 3,65 |  | 4,1 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D1235WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 33,9 | 33,68 | 421 | 123,5 | 469 | 137,5 | 3,64 |  | 4,08 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D1300WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 36,01 | 35,85 | 443 | 130 | 494 | 145 | 3,61 |  | 4,04 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D1350WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 38,14 | 37,31 | 460 | 135 | 511 | 150 | 3,54 |  | 4,02 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D1405WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 39,87 | 39,02 | 488 | 140,5 | 542 | 158,9 | 3,59 |  | 4,07 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D1460WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 41,61 | 40,72 | 498 | 146 | 556 | 163 | 3,51 |  | 4 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D1515WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 43,35 | 42,42 | 516 | 151,5 | 576 | 169 | 3,46 |  | 3,98 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D1580WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 42,76 | 42,67 | 539 | 158 | 602 | 176,5 | 3,69 |  | 4,14 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D1650WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 45,07 | 44,51 | 556 | 165 | 619 | 181,5 | 3,62 |  | 4,08 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D1700WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 46,62 | 46,12 | 574 | 170 | 639 | 187,5 | 3,61 |  | 4,07 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D1750WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 48,72 | 48,29 | 597 | 175 | 665 | 195 | 3,59 |  | 4,04 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D1800WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 50,85 | 49,75 | 614 | 180 | 682 | 200 | 3,54 |  | 4,02 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D1850WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 52,59 | 51,45 | 626 | 185 | 702 | 206 | 3,49 |  | 4 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D1900WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 54,33 | 53,16 | 648 | 190 | 723 | 212 | 3,5 |  | 3,99 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D1950WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 56,06 | 54,86 | 665 | 195 | 743 | 218 | 3,48 |  | 3,97 |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model SMV-D2000WH/DSMN | 400/3/50 | Có | Không | Không | 57,8 | 56,57 | 682 | 200 | 764 | 224 | 3,46 |  | 3,96 |  |  |  | R-410A | Catalogue
2.7 | Hãng Toshiba
| + Model MAP0804HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 5.4 | 5.53 |  | 22.4 |  | 25 | 4.15 |  | 4.52 |  |  | 9900 | R-410A | Catalogue
| + Model MAP1004HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 7.41 | 7.5 |  | 28 |  | 31.5 | 3.78 |  | 4.2 |  |  | 10500 | R-410A | Catalogue
| + Model MAP1204HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 9.55 | 10.2 |  | 33.5 |  | 37.5 | 3.51 |  | 3.68 |  |  | 11600 | R-410A | Catalogue
| + Model MAP1404HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 11.5 | 11.2 |  | 40 |  | 45 | 3.48 |  | 4.02 |  |  | 12000 | R-410A | Catalogue
| + Model MAP1604HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 13.7 | 14.2 |  | 45 |  | 50 | 3.28 |  | 3.52 |  |  | 13000 | R-410A | Catalogue
| + Model AP1814HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 12.81 | 13.03 |  | 50.4 |  | 56.5 | 3.93 |  | 4.34 |  |  | 20400 | R-410A | Catalogue
| + Model AP2014HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 14.82 | 15 |  | 56 |  | 63 | 3.78 |  | 4.2 |  |  | 21000 | R-410A | Catalogue
| + Model AP2214HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 16.96 | 17.7 |  | 61.5 |  | 69 | 3.63 |  | 3.9 |  |  | 22100 | R-410A | Catalogue
| + Model AP2414HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 19.66 | 21.13 |  | 68 |  | 76.5 | 3.46 |  | 3.62 |  |  | 23200 | R-410A | Catalogue
| + Model AP2614HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 21.11 | 21.7 |  | 73 |  | 81.5 | 3.46 |  | 3.76 |  |  | 23500 | R-410A | Catalogue
| + Model AP2814HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 23.25 | 24.65 |  | 78.5 |  | 88 | 3.38 |  | 3.57 |  |  | 24600 | R-410A | Catalogue
| + Model AP3014HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 25.2 | 25.4 |  | 85 |  | 95 | 3.37 |  | 3.74 |  |  | 25000 | R-410A | Catalogue
| + Model AP3214HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 27.4 | 28.4 |  | 90 |  | 100 | 3.28 |  | 3.52 |  |  | 26000 | R-410A | Catalogue
| + Model AP3414HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 27.6 | 28.6 |  | 96 |  | 108 | 3.55 |  | 3.78 |  |  | 33700 | R-410A | Catalogue
| + Model AP3614HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 28.93 | 30.84 |  | 101 |  | 113 | 3.49 |  | 3.66 |  |  | 34800 | R-410A | Catalogue
| + Model AP3814HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 30.66 | 32.14 |  | 106.5 |  | 119.5 | 3.47 |  | 3.72 |  |  | 35100 | R-410A | Catalogue
| + Model AP4014HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 32.8 | 35.29 |  | 112 |  | 127 | 3.41 |  | 3.6 |  |  | 36200 | R-410A | Catalogue
| + Model AP4214HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 34.47 | 35.46 |  | 118 |  | 132 | 3.42 |  | 3.72 |  |  | 36600 | R-410A | Catalogue
| + Model AP4414HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 36.95 | 38.85 |  | 123.5 |  | 138 | 3.34 |  | 3.55 |  |  | 37600 | R-410A | Catalogue
| + Model AP4614HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 38.9 | 39.6 |  | 130 |  | 145 | 3.34 |  | 3.66 |  |  | 38000 | R-410A | Catalogue
| + Model AP4814HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 41.1 | 42.6 |  | 135 |  | 150 | 3.28 |  | 3.52 |  |  | 39000 | R-410A | Catalogue
| + Model AP1624HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 10.89 | 11.06 |  | 45 |  | 50 | 4.13 |  | 4.52 |  |  | 19800 | R-410A | Catalogue
| + Model AP2424HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 16.58 | 17.18 |  | 68 |  | 76.5 | 4.1 |  | 4.45 |  |  | 29700 | R-410A | Catalogue
| + Model AP2624HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 18.31 | 18.56 |  | 73 |  | 81.5 | 3.99 |  | 4.39 |  |  | 30300 | R-410A | Catalogue
| + Model AP2824HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 20.27 | 20.53 |  | 78.5 |  | 88 | 3.87 |  | 4.29 |  |  | 30900 | R-410A | Catalogue
| + Model AP3024HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 22.75 | 22.71 |  | 85 |  | 95 | 3.74 |  | 4.18 |  |  | 31500 | R-410A | Catalogue
| + Model AP3224HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 21.79 | 22.12 |  | 90 |  | 100 | 4.13 |  | 4.52 |  |  | 39600 | R-410A | Catalogue
| + Model AP3424HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 24 | 24.7 |  | 96 |  | 108 | 4 |  | 4.37 |  |  | 40200 | R-410A | Catalogue
| + Model AP3624HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 25.72 | 26.06 |  | 101 |  | 113 | 3.93 |  | 4.34 |  |  | 40800 | R-410A | Catalogue
| + Model AP3824HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 27.68 | 28.03 |  | 106.5 |  | 119.5 | 3.85 |  | 4.26 |  |  | 41400 | R-410A | Catalogue
| + Model AP4024HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 29.64 | 30.42 |  | 112 |  | 127 | 3.78 |  | 4.17 |  |  | 42000 | R-410A | Catalogue
| + Model AP4224HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 32.04 | 32.7 |  | 118 |  | 132 | 3.68 |  | 4.04 |  |  | 43100 | R-410A | Catalogue
| + Model AP4424HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 34.19 | 35.4 |  | 123.5 |  | 138 | 3.61 |  | 3.9 |  |  | 44200 | R-410A | Catalogue
| + Model AP4624HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 36.88 | 38.57 |  | 130 |  | 145 | 3.52 |  | 3.76 |  |  | 45300 | R-410A | Catalogue
| + Model AP4824HT8P | 400/3/50 | Có | Không | Không | 38.76 | 40.8 |  | 135 |  | 150 | 3.48 |  | 3.68 |  |  | 46400 | R-410A | Catalogue
2.8 | Hãng Trane
| + Model TMR080ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 8.6 | 8 |  | 25.2 |  | 27.4 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR100ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 9.4 | 8.5 |  | 28 |  | 31.5 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR120ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 10 | 9.8 |  | 33.5 |  | 37.5 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR140ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 15.7 | 13.5 |  | 40 |  | 45 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR160ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 16.5 | 14.5 |  | 45 |  | 50 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR180ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 18 | 16.5 |  | 53.2 |  | 58.9 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR200ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 18.5 | 17 |  | 56 |  | 63 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR220ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 19.4 | 18.3 |  | 61.5 |  | 69 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR240ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 25.1 | 22 |  | 68 |  | 76.5 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR260ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 25.9 | 23 |  | 73 |  | 81.5 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR280ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 26.5 | 24.3 |  | 78.5 |  | 87.5 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR300ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 32.2 | 28 |  | 85 |  | 95 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR320ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 33 | 29 |  | 90 |  | 100 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR340ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 34.5 | 30.5 |  | 96 |  | 108 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR360ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 35.3 | 31.5 |  | 101 |  | 113 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR380ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 35.9 | 32.8 |  | 106.5 |  | 119 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR400ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 41.6 | 36.5 |  | 113 |  | 126.5 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR4200ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 42.4 | 37.5 |  | 118 |  | 131.5 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR440ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 43 | 38.8 |  | 123.5 |  | 137.5 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR460ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 48.7 | 42.5 |  | 130 |  | 145 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR480ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 49.5 | 43.5 |  | 135 |  | 150 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR500ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 1 | 54.5 |  | 143.2 |  | 158.9 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR520ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 51.8 | 46 |  | 146 |  | 163 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR540ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 52.4 | 47.3 |  | 151.5 |  | 169 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR560ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 58.1 | 51 |  | 158 |  | 176.5 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR580ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 58.9 | 52 |  | 163 |  | 181.5 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR600ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 59.5 | 53.3 |  | 168.5 |  | 187.5 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR6200ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 65.2 | 57 |  | 175 |  | 195 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
| + Model TMR640ADA | 380/3/50 | Có | Không | Không | 66 | 58 |  | 180 |  | 200 | [6 empty] | R-410A | Catalogue
DÀN LẠNH
No. | Dàn lạnh - Model | Nguồn cấp (V/ph/Hz) | Kiểu dàn lạnh | Công suất tiêu thụ điện – Làm lạnh (kW) | Công suất tiêu thụ điện – sưởi (kW) | Công suất lạnh (BTU) | Công suất lạnh (kW) | Công suất sưởi (BTU) | Công suất sưởi (kW) | Lưu lượng gió (m3/phút) | Lưu lượng gió (m3/h)
1 | VRV
1.1 | Hãng Daikin
| + Model FXFSQ25AVM | 240/1/50 | Âm trần | 0,028 |  | 9.6 | 2,8 |  |  | 13
| + Model FXFSQ32AVM | 240/1/50 | Âm trần | 0,025 |  | 12.3 | 3,6 |  |  | 13
| + Model FXFSQ40AVM | 240/1/50 | Âm trần | 0,035 |  | 15.4 | 4,5 |  |  | 17
| + Model FXFSQ50AVM | 240/1/50 | Âm trần | 0,038 |  | 19.1 | 5,6 |  |  | 23
| + Model FXFSQ63AVM | 240/1/50 | Âm trần | 0,061 |  | 24.2 | 7,1 |  |  | 23,5
| + Model FXFSQ80AVM | 240/1/50 | Âm trần | 0,096 |  | 30.7 | 9 |  |  | 24,5
| + Model FXFSQ100AVM | 240/1/50 | Âm trần | 0,144 |  | 38.2 | 11,2 |  |  | 33,5
| + Model FXFSQ125AVM | 240/1/50 | Âm trần | 0,17 |  | 47.8 | 14 |  |  | 34,5
| + Model FXFSQ140AVM | 240/1/50 | Âm trần | 0,194 |  | 54.6 | 16 |  |  | 33,5
| + Model FXFQ25AVM | 240/1/50 | Âm trần | 0,029 |  | 9.6 | 2,8 |  |  | 13
| + Model FXFQ32AVM | 240/1/50 | Âm trần | 0,029 |  | 12.3 | 3,6 |  |  | 13
| + Model FXFQ40AVM | 240/1/50 | Âm trần | 0,036 |  | 15.4 | 4,5 |  |  | 17
| + Model FXFQ50AVM | 240/1/50 | Âm trần | 0,04 |  | 19.1 | 5,6 |  |  | 23
| + Model FXFQ63AVM | 240/1/50 | Âm trần | 0,063 |  | 24.2 | 7,1 |  |  | 23,5
| + Model FXFQ80AVM | 240/1/50 | Âm trần | 0,096 |  | 30.7 | 9 |  |  | 24,5
| + Model FXFQ100AVM | 240/1/50 | Âm trần | 0,158 |  | 38.2 | 11,2 |  |  | 33,5
| + Model FXFQ125AVM | 240/1/50 | Âm trần | 0,178 |  | 47.8 | 14 |  |  | 34,5
| + Model FXFQ140AVM | 240/1/50 | Âm trần | 0,203 |  | 54.6 | 16 |  |  | 33,5
| + Model FXCQ20MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0,077 |  | 7.5 | 2,8 |  |  | 7
| + Model FXCQ25MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0,092 |  | 9.6 | 3,6 |  |  | 9
| + Model FXCQ32MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0,092 |  | 12.3 | 4,5 |  |  | 9
| + Model FXCQ40MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0,13 |  | 15.4 | 5,6 |  |  | 12
| + Model FXCQ50MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0,13 |  | 19.1 | 7,1 |  |  | 12
| + Model FXCQ63MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0,161 |  | 24.2 | 9 |  |  | 16,5
| + Model FXCQ80MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0,209 |  | 30.7 | 11,2 |  |  | 26
| + Model FXCQ125MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0,256 |  | 47.8 | 14 |  |  | 33
| + Model FXEQ20AV36 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,026 |  | 7.5 | 2,2 |  |  | 6
| + Model FXEQ25AV36 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,027 |  | 9.6 | 2,8 |  |  | 6,9
| + Model FXEQ32AV36 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,034 |  | 12.3 | 3,6 |  |  | 8
| + Model FXEQ40AV36 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,046 |  | 15.4 | 4,5 |  |  | 9,8
| + Model FXEQ50AV36 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,048 |  | 19.1 | 5,6 |  |  | 12,5
| + Model FXEQ63AV36 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,067 |  | 24.2 | 7,1 |  |  | 15
| + Model FXDQ20SPV1 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,072 |  | 7.5 | 2,2 |  |  | 8,7
| + Model FXDQ25SPV1 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,075 |  | 9.6 | 2,8 |  |  | 9
| + Model FXDQ32SPV1 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,078 |  | 12.3 | 3,6 |  |  | 10
| + Model FXDQ40SPV1 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,18 |  | 15.4 | 4,5 |  |  | 15
| + Model FXDQ50SPV1 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,18 |  | 19.1 | 5,6 |  |  | 15
| + Model FXDQ63SPV1 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,196 |  | 24.2 | 7,1 |  |  | 20
| + Model FXSQ20PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,058 |  | 7.5 | 2,2 |  |  | 17
| + Model FXSQ25PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,058 |  | 9.6 | 2,8 |  |  | 15
| + Model FXSQ32PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,066 |  | 12.3 | 3,6 |  |  | 9,5
| + Model FXSQ40PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,101 |  | 15.4 | 4,5 |  |  | 9
| + Model FXSQ50PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,075 |  | 19.1 | 5,6 |  |  | 9
| + Model FXSQ63PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,106 |  | 24.2 | 7,1 |  |  | 21
| + Model FXSQ80PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,126 |  | 30.7 | 9 |  |  | 23
| + Model FXSQ125PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,151 |  | 38.2 | 11,2 |  |  | 32
| + Model FXSQ140PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,206 |  | 47.8 | 14 |  |  | 37
| + Model FXSQ140PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,222 |  | 54.6 | 16 |  |  | 39
| + Model FXMQ20PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,056 |  | 7.5 | 2,2 |  |  | 9
| + Model FXMQ25PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,056 |  | 9.6 | 2,8 |  |  | 9
| + Model FXMQ32PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,06 |  | 12.3 | 3,6 |  |  | 9,5
| + Model FXMQ40PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,151 |  | 15.4 | 4,5 |  |  | 16
| + Model FXMQ50PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,128 |  | 19.1 | 5,6 |  |  | 18
| + Model FXMQ63PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,138 |  | 24.2 | 7,1 |  |  | 19,5
| + Model FXMQ80PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,138 |  | 30.7 | 9 |  |  | 25
| + Model FXMQ100PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,215 |  | 38.2 | 11,2 |  |  | 32
| + Model FXMQ125PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,284 |  | 47.8 | 14 |  |  | 39
| + Model FXMQ140PAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,405 |  | 54.6 | 16 |  |  | 46
| + Model FXMQ200MAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 1294 |  | 76.4 | 22,4 |  |  | 58
| + Model FXMQ250MAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 1465 |  | 95.5 | 28 |  |  | 72
| + Model FXHQ32MAVE | 240/1/50 | Áp trần | 0,111 |  | 12.3 | 3,6 |  |  | 12
| + Model FXHQ32MAVE | 240/1/50 | Áp trần | 0,115 |  | 24.2 | 7,1 |  |  | 17,5
| + Model FXHQ32MAVE | 240/1/50 | Áp trần | 0,135 |  | 38.2 | 11,2 |  |  | 25
| + Model FXLQ20MAVE | 240/1/50 | Đứng sàn | 0,049 |  | 7.5 | 2,2 |  |  | 7
| + Model FXHQ25MAVE | 240/1/50 | Đứng sàn | 0,049 |  | 9.6 | 2,8 |  |  | 7
| + Model FXHQ32MAVE | 240/1/50 | Đứng sàn | 0,09 |  | 12.3 | 3,6 |  |  | 8
| + Model FXHQ40MAVE | 240/1/50 | Đứng sàn | 0,09 |  | 15.4 | 4,5 |  |  | 11
| + Model FXHQ50MAVE | 240/1/50 | Đứng sàn | 0,11 |  | 19.1 | 5,6 |  |  | 14
| + Model FXHQ63MAVE | 240/1/50 | Đứng sàn | 0,11 |  | 24.2 | 7,1 |  |  | 16
| + Model FXVQ125NY1 | 240/1/50 | Tủ đứng đặt sàn | 0,53 |  | 47.8 | 14 |  |  | 43
| + Model FXVQ200NY1 | 240/1/50 | Tủ đứng đặt sàn | 1,33 |  | 76.4 | 22,4 |  |  | 69
| + Model FXVQ250NY1 | 240/1/50 | Tủ đứng đặt sàn | 1,61 |  | 95.5 | 28 |  |  | 86
| + Model FXVQ400NY1 | 240/1/50 | Tủ đứng đặt sàn | 3,97 |  | 154 | 45 |  |  | 134
| + Model FXVQ500NY1 | 240/1/50 | Tủ đứng đặt sàn | 2,62 |  | 191 | 56 |  |  | 165
| + Model FXVQ500NY116 | 240/1/50 | Tủ đứng đặt sàn | 4,7 |  | 191 | 56 |  |  | 172
| + Model FXFQ25PVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.033 | 0.027 | 9.9 | 2.9 | 10.9 | 3.2 | 13
| + Model FXFQ32PVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.033 | 0.027 | 12.6 | 3.7 | 13.6 | 4 | 13
| + Model FXFQ40PVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.047 | 0.034 | 16 | 4.7 | 17.1 | 5 | 15
| + Model FXFQ50PVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.052 | 0.038 | 19.8 | 5.8 | 21.5 | 6.3 | 16
| + Model FXFQ63PVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.066 | 0.053 | 24.9 | 7.3 | 27.3 | 8 | 19
| + Model FXFQ80PVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.093 | 0.075 | 31.7 | 9.3 | 34.1 | 10 | 21
| + Model FXFQ100PVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.187 | 0.174 | 39.6 | 11.6 | 42.7 | 12.5 | 32
| + Model FXFQ125PVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.209 | 0.2 | 49.5 | 14.5 | 54.6 | 16 | 33
| + Model FXZQ20MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.073 | 0.064 | 7.8 | 2.3 | 8.5 | 2.5 | 9
| + Model FXFQ25MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.073 | 0.064 | 9.9 | 2.9 | 10.9 | 3.2 | 9
| + Model FXFQ32MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.076 | 0.068 | 12.6 | 3.7 | 13.6 | 4 | 9.5
| + Model FXFQ40MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.089 | 0.008 | 16 | 4.7 | 17.1 | 5 | 11
| + Model FXFQ50MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.115 | 0.107 | 19.8 | 5.8 | 21.5 | 6.3 | 14
| + Model FXCQ20MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.077 | 0.223 | 7.8 | 14.5 | 8.5 | 16 | 7
| + Model FXCQ25MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.092 | 0.176 | 9.9 | 9.3 | 10.9 | 10 | 9
| + Model FXCQ32MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.092 | 0.126 | 12.6 | 7.3 | 13.6 | 8 | 9
| + Model FXCQ40MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.13 | 0.097 | 16 | 5.8 | 17.1 | 6.3 | 12
| + Model FXCQ50MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.13 | 0.097 | 19.8 | 4.7 | 21.5 | 5 | 12
| + Model FXCQ63MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.161 | 0.059 | 24.9 | 3.7 | 27.3 | 4 | 16.5
| + Model FXCQ80MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.209 | 0.059 | 31.7 | 2.9 | 34.1 | 3.2 | 26
| + Model FXCQ125MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.256 | 0.044 | 49.5 | 2.3 | 54.6 | 2.5 | 33
| + Model FXKQ25MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.066 | 0.046 | 9.9 | 2.9 | 10.9 | 3.2 | 11
| + Model FXKQ32MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.066 | 0.045 | 12.6 | 3.7 | 13.6 | 4 | 11
| + Model FXKQ40MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.076 | 0.056 | 16 | 4.7 | 17.1 | 5 | 13
| + Model FXKQ63MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.105 | 0.085 | 24.9 | 7.3 | 27.3 | 8 | 18
| + Model FDXQ20PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.086 | 0.067 | 7.8 | 2.3 | 8.5 | 8 | 8
| + Model FDXQ25PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.086 | 0.089 | 9.9 | 2.9 | 10.9 | 6.3 | 8
| + Model FDXQ32PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.089 | 0.07 | 12.6 | 3.7 | 13.6 | 5 | 8
| + Model FDXQ40PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.16 | 0.147 | 16 | 4.7 | 17.1 | 4 | 10.5
| + Model FDXQ50PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.165 | 0.152 | 19.8 | 5.8 | 21.5 | 3.2 | 12.5
| + Model FDXQ63PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.181 | 0.168 | 24.9 | 7.3 | 27.3 | 2.5 | 16.5
| + Model FDXMQ20PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.081 | 0.203 | 7.8 | 5 | 8.5 | 2.5 | 18
| + Model FDXMQ25PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.081 | 0.182 | 9.9 | 4 | 10.9 | 3.2 | 16
| + Model FDXMQ32PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.085 | 0.073 | 12.6 | 3.2 | 13.6 | 4 | 9.5
| + Model FDXMQ40PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.194 | 0.0696 | 16 | 2.5 | 17.1 | 5 | 9
| + Model FDXMQ50PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.215 | 0.069 | 19.8 | 2 | 21.5 | 6.3 | 9
| + Model FXMQ63PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.23 | 0.218 | 24.9 | 7.3 | 27.3 | 8 | 19.5
| + Model FXMQ80PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.298 | 0.286 | 31.7 | 9.3 | 34.1 | 10 | 25
| + Model FXMQ100PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.376 | 0.364 | 39 | 11.6 | 42.7 | 12.5 | 32
| + Model FXMQ125PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.461 | 0.449 | 49 | 14.5 | 54.6 | 16 | 39
| + Model FXMQ140PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.461 | 0.449 | 57 | 16.7 | 61.4 | 18 | 46
| + Model FXMQ200MAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 1.294 | 1.294 | 78.5 | 28.8 | 85.3 | 25 | 58
| + Model FXMQ250MAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 1.465 | 1.465 | 98.3 | 23 | 107.5 | 31.5 | 72
| + Model FXHQ32MAVE | 240/1/50 | Áp trần | 0.111 | 0.111 | 12.6 | 3.7 | 13.6 | 4 | 12
| + Model FXHQ63MAVE | 240/1/50 | Áp trần | 0.115 | 0.115 | 24.9 | 7.3 | 27.3 | 8 | 17.5
| + Model FXHQ100MAVE | 240/1/50 | Áp trần | 0.135 | 0.135 | 39.6 | 11.6 | 42.7 | 12.5 | 25
| + Model FXAQ20PVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.019 | 0.029 | 7.8 | 2.3 | 8.5 | 2.5 | 7.5
| + Model FXAQ25PVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.028 | 0.034 | 9.9 | 2.9 | 10.9 | 3.2 | 8
| + Model FXAQ32PVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.03 | 0.035 | 12.6 | 3.7 | 13.6 | 4 | 8.5
| + Model FXAQ40PVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.023 | 0.02 | 16 | 4.7 | 17.1 | 5 | 12
| + Model FXAQ50PVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.033 | 0.039 | 19.8 | 5.8 | 21.5 | 6.3 | 15
| + Model FXAQ63PVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.05 | 0.06 | 24.9 | 7.3 | 27.3 | 8 | 19
| + Model FXLQ20MAVE | 240/1/50 | Đặt sàn | 0.049 | 0.049 | 7.8 | 2.3 | 8.5 | 2.5 | 7
| + Model FXLQ25MAVE | 240/1/50 | Đặt sàn | 0.049 | 0.049 | 9.9 | 2.9 | 10.9 | 3.2 | 7
| + Model FXLQ32MAVE | 240/1/50 | Đặt sàn | 0.09 | 0.09 | 12.6 | 3.7 | 13.6 | 4 | 8
| + Model FXLQ40MAVE | 240/1/50 | Đặt sàn | 0.09 | 0.09 | 16 | 4.7 | 17.1 | 5 | 11
| + Model FXLQ50MAVE | 240/1/50 | Đặt sàn | 0.11 | 0.11 | 19.8 | 5.8 | 21.5 | 6.3 | 14
| + Model FXLQ63MAVE | 240/1/50 | Đặt sàn | 0.11 | 0.11 | 24.9 | 7.3 | 27.3 | 8 | 16
| + Model FXUQ71MAV1 | 240/1/50 | Áp trần | 0.189 | 0.169 | 28.3 | 8.3 | 30.7 | 9 | 19
| + Model FXUQ100MAV1 | 240/1/50 | Áp trần | 0.298 | 0.278 | 39.6 | 11.6 | 42.7 | 12.5 | 29
| + Model FXUQ125MAV1 | 240/1/50 | Áp trần | 0.298 | 0.278 | 49.5 | 14.5 | 47.8 | 14 | 32
| + Model FXFQ25PVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.033 |  | 9.9 | 2.9 |  |  | 13
| + Model FXFQ32PVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.033 |  | 12.6 | 3.7 |  |  | 13
| + Model FXFQ40PVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.047 |  | 16 | 4.7 |  |  | 15
| + Model FXFQ50PVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.052 |  | 19.8 | 5.8 |  |  | 16
| + Model FXFQ63PVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.066 |  | 24.9 | 7.3 |  |  | 19
| + Model FXFQ80PVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.093 |  | 21.7 | 9.3 |  |  | 21
| + Model FXFQ100PVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.187 |  | 39.6 | 11.6 |  |  | 32
| + Model FXFQ125PVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.209 |  | 49.5 | 14.5 |  |  | 33
| + Model FXZQ20MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.073 |  | 7.8 | 2.3 |  |  | 9
| + Model FXZQ25MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.073 |  | 9.9 | 2.9 |  |  | 9
| + Model FXZQ32MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.076 |  | 12.6 | 3.7 |  |  | 9.5
| + Model FXZQ40MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.089 |  | 16 | 4.7 |  |  | 11
| + Model FXZQ50MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.115 |  | 19.8 | 5.8 |  |  | 14
| + Model FXDQ20PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.086 |  | 7.8 | 2.3 |  |  | 8
| + Model FXDQ25PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.086 |  | 9.9 | 2.9 |  |  | 8
| + Model FXDQ32PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.089 |  | 12.6 | 3.7 |  |  | 8
| + Model FXDQ40PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.16 |  | 16 | 4.7 |  |  | 10.5
| + Model FXDQ50PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.165 |  | 19.8 | 5.8 |  |  | 12.5
| + Model FXDQ63PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.181 |  | 24.9 | 7.3 |  |  | 16.5
| + Model FXMQ200MAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 1.294 |  | 78.5 | 23 |  |  | 58
| + Model FXMQ250MAVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 1.465 |  | 98.3 | 28.8 |  |  | 72
| + Model FXHQ32MAVE | 240/1/50 | Áp trần | 0.111 |  | 12.6 | 3.7 |  |  | 25
| + Model FXHQ63MAVE | 240/1/50 | Áp trần | 0.115 |  | 24.9 | 7.3 |  |  | 17.5
| + Model FXHQ100MAVE | 240/1/50 | Áp trần | 0.135 |  | 39.6 | 11.6 |  |  | 12
| + Model FXUQ71MAV1 | 240/1/50 | Áp trần | 0.189 |  | 28.3 | 8.3 |  |  | 19
| + Model FXUQ100MAV1 | 240/1/50 | Áp trần | 0.298 |  | 39.6 | 11.6 |  |  | 29
| + Model FXUQ125MAV1 | 240/1/50 | Áp trần | 0.298 |  | 49.5 | 14.5 |  |  | 32
| + Model FXZQ20MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.073 | 0.064 | 7.8 | 2.3 | 8.5 | 2.5 | 9
| + Model FXZQ25MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.073 | 0.064 | 9.9 | 2.9 | 10.9 | 3.2 | 9
| + Model FXZQ32MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.076 | 0.068 | 12.6 | 3.7 | 13.6 | 4 | 9.5
| + Model FXZQ40MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.089 | 0.08 | 16 | 4.7 | 17.1 | 5 | 11
| + Model FXZQ50MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.115 | 0.107 | 19.8 | 5.8 | 21.5 | 6.3 | 14
| + Model FXCQ20MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.077 | 0.044 | 7.8 | 2.3 | 8.5 | 2.5 | 7
| + Model FXCQ25MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.092 | 0.059 | 9.9 | 2.9 | 10.9 | 3.2 | 9
| + Model FXCQ32MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.092 | 0.059 | 12.6 | 3.7 | 13.6 | 4 | 9
| + Model FXCQ40MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.13 | 0.097 | 16 | 4.7 | 17.1 | 5 | 12
| + Model FXCQ50MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.13 | 0.097 | 19.8 | 5.8 | 21.5 | 6.3 | 12
| + Model FXCQ63MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.161 | 0.126 | 24.9 | 7.3 | 27.3 | 8 | 16.5
| + Model FXCQ80MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.209 | 0.176 | 21.7 | 9.3 | 34.1 | 10 | 26
| + Model FXCQ125MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.256 | 0.223 | 49.5 | 14.5 | 54.6 | 16 | 33
| + Model FXKQ25MAVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.066 | 0.046 | 9.9 | 2.9 | 10.9 | 3.2 | 11
| + Model FXKQ32MAVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.066 | 0.046 | 12.6 | 3.7 | 13.6 | 4 | 11
| + Model FXKQ40MAVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.076 | 0.056 | 16 | 4.7 | 17.1 | 5 | 13
| + Model FXKQ63MAVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.105 | 0.085 | 24.9 | 7.3 | 27.3 | 8 | 18
| + Model FXDQ20PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.086 | 0.067 | 7.8 | 2.3 | 8.5 | 2.5 | 8
| + Model FXDQ25PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.086 | 0.067 | 9.9 | 2.9 | 10.9 | 3.2 | 8
| + Model FXDQ32PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.089 | 0.07 | 12.6 | 3.7 | 13.6 | 4 | 8
| + Model FXDQ40NBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.16 | 0.147 | 16 | 4.7 | 17.1 | 5 | 10.5
| + Model FXDQ50NBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.165 | 1.152 | 19.8 | 5.8 | 21.5 | 6.3 | 12.5
| + Model FXDQ63NBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.181 | 0.168 | 24.9 | 7.3 | 27.3 | 8 | 16.5
| + Model FXMQ20PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.081 | 0.069 | 7.8 | 2.3 | 8.5 | 2.5 | 9
| + Model FXMQ25PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.081 | 0.069 | 9.9 | 2.9 | 10.9 | 3.2 | 9
| + Model FXMQ32PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.085 | 0.073 | 12.6 | 3.7 | 13.6 | 4 | 9.5
| + Model FXMQ40PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.194 | 0.182 | 16 | 4.7 | 17.1 | 5 | 16
| + Model FXMQ50PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.215 | 0.203 | 19.8 | 5.8 | 21.5 | 6.3 | 18
| + Model FXMQ63PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.23 | 0.218 | 24.9 | 7.3 | 27.3 | 8 | 19.5
| + Model FXMQ80PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.298 | 0.286 | 31.7 | 9.3 | 34.1 | 10 | 25
| + Model FXMQ100PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.376 | 0.364 | 39.6 | 11.6 | 42.7 | 12.5 | 32
| + Model FXMQ125PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.461 | 0.449 | 49.5 | 14.5 | 54.6 | 16 | 39
| + Model FXMQ140PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.461 | 0.449 | 57 | 16.7 | 61.4 | 18 | 46
| + Model FXHQ32MAVE | 240/1/50 | Áp trần | 0.111 | 0.111 | 12.6 | 3.7 | 42.7 | 4 | 12
| + Model FXHQ63MAVE | 240/1/50 | Áp trần | 0.115 | 0.115 | 24.9 | 7.3 | 27.3 | 8 | 17
| + Model FXHQ100MAVE | 240/1/50 | Áp trần | 0.135 | 0.135 | 39.6 | 11.6 | 13.6 | 12.5 | 25
| + Model FXAQ20MAVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.019 | 0.029 | 7.8 | 2.3 | 8.5 | 2.5 | 7.5
| + Model FXAQ25MAVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.028 | 0.034 | 9.9 | 2.9 | 10.9 | 3.2 | 8
| + Model FXAQ32MAVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.03 | 0.035 | 12.6 | 3.7 | 13.6 | 4 | 8.5
| + Model FXAQ40MAVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.02 | 0.02 | 16 | 4.7 | 17.1 | 5 | 12
| + Model FXAQ50MAVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.033 | 0.039 | 19.8 | 5.8 | 21.5 | 6.3 | 15
| + Model FXAQ63MAVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.05 | 0.06 | 24.9 | 7.3 | 27.3 | 8 | 19
| + Model FXLQ20MAVE | 240/1/50 | Đứng sàn | 0.049 | 0.049 | 7.8 | 2.3 | 8.5 | 2.5 | 7
| + Model FXLQ25MAVE | 240/1/50 | Đứng sàn | 0.049 | 0.049 | 9.9 | 2.9 | 10.9 | 3.2 | 7
| + Model FXLQ32MAVE | 240/1/50 | Đứng sàn | 0.09 | 0.09 | 12.6 | 3.7 | 13.6 | 4 | 8
| + Model FXLQ40MAVE | 240/1/50 | Đứng sàn | 0.09 | 0.09 | 16 | 4.7 | 17.1 | 5 | 11
| + Model FXLQ50MAVE | 240/1/50 | Đứng sàn | 0.11 | 0.11 | 19.8 | 5.8 | 21.5 | 6.3 | 14
| + Model FXLQ63MAVE | 240/1/50 | Đứng sàn | 0.11 | 0.11 | 24.9 | 7.3 | 27.3 | 8 | 16
| + Model FXFQ25LUV1 | 240/1/50 | Âm trần | 0.033 | 0.027 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 13
| + Model FXFQ32LUV1 | 240/1/50 | Âm trần | 0.033 | 0.027 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 13
| + Model FXFQ40LUV1 | 240/1/50 | Âm trần | 0.047 | 0.034 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 15
| + Model FXFQ50LUV1 | 240/1/50 | Âm trần | 0.052 | 0.038 | 19.1 | 5.6 | 31.5 | 6.3 | 16
| + Model FXFQ63LUV1 | 240/1/50 | Âm trần | 0.066 | 0.053 | 24.2 | 7.1 | 27.3 | 8 | 19
| + Model FXFQ80LUV1 | 240/1/50 | Âm trần | 0.093 | 0.075 | 30.7 | 9 | 34.1 | 10 | 21
| + Model FXFQ100LUV1 | 240/1/50 | Âm trần | 0.187 | 0.174 | 38.2 | 11.2 | 42.7 | 12.5 | 32
| + Model FXFQ125LUV1 | 240/1/50 | Âm trần | 0.209 | 0.2 | 47.8 | 14 | 54.6 | 16 | 33
| + Model FXZQ20MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.073 | 0.064 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 9
| + Model FXZQ25MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.073 | 0.064 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 9
| + Model FXZQ32MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.076 | 0.068 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 9.5
| + Model FXZQ40MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.089 | 0.08 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 11
| + Model FXZQ50MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.115 | 0.107 | 19.1 | 5.6 | 21.5 | 6.3 | 14
| + Model FXCQ20MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.077 | 0.044 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 7
| + Model FXCQ25MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.092 | 0.059 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 9
| + Model FXCQ32MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.092 | 0.059 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 9
| + Model FXCQ40MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.13 | 0.097 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 12
| + Model FXCQ50MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.13 | 0.097 | 19.1 | 5.6 | 21.5 | 6.3 | 12
| + Model FXCQ63MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.161 | 0.126 | 24.2 | 7.1 | 27.3 | 8 | 16.5
| + Model FXCQ80MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.209 | 0.176 | 30.7 | 9 | 34.1 | 10 | 26
| + Model FXCQ125MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.256 | 0.223 | 47.8 | 14 | 54.6 | 16 | 33
| + Model FXKQ25MAVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.066 | 0.046 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 11
| + Model FXKQ32MAVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.066 | 0.046 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 11
| + Model FXKQ40MAVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.076 | 0.056 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 13
| + Model FXKQ63MAVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.105 | 0.085 | 24.2 | 7.1 | 27.3 | 8 | 18
| + Model FXDQ20PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.086 | 0.067 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 8
| + Model FXDQ25PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.086 | 0.067 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 8
| + Model FXDQ32PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.089 | 0.07 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 8
| + Model FXDQ40PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.16 | 0.147 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 10.5
| + Model FXDQ50PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.165 | 0.152 | 19.1 | 5.6 | 21.5 | 6.3 | 12.5
| + Model FXDQ63PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.181 | 0.168 | 24.2 | 7..1 | 27.3 | 8 | 16.5
| + Model FXDQ20SPV1 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.072 | 0.056 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 8.7
| + Model FXDQ25SPV1 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.075 | 0.059 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 9
| + Model FXDQ32SPV1 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.078 | 0.062 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 10
| + Model FXDQ40SPV1 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.18 | 0.152 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 15
| + Model FXDQ50SPV1 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.18 | 0.152 | 19.1 | 5.6 | 21.5 | 6.3 | 15
| + Model FXDQ63SPV1 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.196 | 0.168 | 24.2 | 7.1 | 27.3 | 8 | 20
| + Model FXSQ20PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.058 | 0.053 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 9
| + Model FXSQ25PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.058 | 0.053 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 9
| + Model FXSQ32PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.066 | 0.061 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 9.5
| + Model FXSQ40PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.101 | 0.096 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 15
| + Model FXSQ50PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.075 | 0.07 | 19.1 | 5.6 | 21.5 | 6.3 | 17
| + Model FXSQ63PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.106 | 0.101 | 24.2 | 7.1 | 27.3 | 8 | 21
| + Model FXSQ80PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.126 | 0.121 | 30.7 | 9 | 34.1 | 10 | 23
| + Model FXSQ100PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.151 | 0.146 | 38.2 | 11.2 | 42.7 | 12.5 | 32
| + Model FXSQ125PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.206 | 0.201 | 47.8 | 14 | 54.6 | 16 | 37
| + Model FXSQ140PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.222 | 0.217 | 54.6 | 16 | 61.4 | 18 | 39
| + Model FXMQ20PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió hồi sau | 0.056 | 0.044 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 9
| + Model FXMQ25PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió hồi sau | 0.056 | 0.044 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 9
| + Model FXMQ32PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió hồi sau | 0.06 | 0.048 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 9.5
| + Model FXMQ40PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió hồi sau | 0.151 | 0.139 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 16
| + Model FXMQ50PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió hồi sau | 0.128 | 0.116 | 19.1 | 5.6 | 21.5 | 6.3 | 18
| + Model FXMQ63PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió hồi sau | 0.138 | 0.127 | 24.2 | 7.1 | 27.3 | 8 | 19.5
| + Model FXMQ80PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió hồi sau | 0.185 | 0.173 | 30.7 | 9 | 34.1 | 10 | 25
| + Model FXMQ100PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió hồi sau | 0.215 | 0.203 | 38.2 | 11.2 | 42.7 | 12 | 32
| + Model FXMQ125PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió hồi sau | 0.84 | 0.272 | 47.8 | 14 | 54.6 | 16 | 39
| + Model FXMQ140PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió hồi sau | 0.405 | 0.38 | 54.6 | 16 | 61.4 | 18 | 46
| + Model FXMQ200MVE9 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió hồi sau | 1.294 | 1.294 | 76.4 | 22.4 | 85.3 | 25 | 58
| + Model FXMQ250MVE9 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió hồi sau | 1.465 | 1.465 | 95.5 | 28 | 107.5 | 31.5 | 72
| + Model FXUQ71AVEB | 240/1/50 | Áp trần | 0.09 | 0.073 | 27.3 | 8 | 30.7 | 9 | 22.5
| + Model FXUQ100AVEB | 240/1/50 | Áp trần | 0.2 | 0.179 | 38.2 | 11.2 | 42.7 | 12.5 | 31
| + Model FXHQ32MAVE | 240/1/50 | Áp trần | 0.111 | 0.111 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 12
| + Model FXHQ63MAVE | 240/1/50 | Áp trần | 0.115 | 0.115 | 24.2 | 7.1 | 27.3 | 8 | 17
| + Model FXHQ100MAVE | 240/1/50 | Áp trần | 0.135 | 0.135 | 38.2 | 11.2 | 42.7 | 12.5 | 25
| + Model FXAQ20PVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.019 | 0.029 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 7.5
| + Model FXAQ25PVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.028 | 0.034 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 8
| + Model FXAQ32PVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.03 | 0.035 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 8.5
| + Model FXAQ40PVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.02 | 0.02 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 12
| + Model FXAQ50PVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.033 | 0.039 | 19.1 | 5.6 | 21.5 | 6.3 | 15
| + Model FXAQ63PVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.05 | 0.06 | 24.2 | 7.1 | 27.3 | 8 | 19
| + Model FXLQ20MAVE | 240/1/50 | Đặt sàn | 0.049 | 0.049 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 8
| + Model FXLQ25MAVE | 240/1/50 | Đặt sàn | 0.049 | 0.049 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 8
| + Model FXLQ32MAVE | 240/1/50 | Đặt sàn | 0.09 | 0.09 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 9
| + Model FXLQ40MAVE | 240/1/50 | Đặt sàn | 0.09 | 0.09 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 11
| + Model FXLQ50MAVE | 240/1/50 | Đặt sàn | 0.11 | 0.11 | 19.1 | 5.6 | 21.5 | 6.3 | 14
| + Model FXLQ63MAVE | 240/1/50 | Đặt sàn | 0.11 | 0.11 | 24.2 | 7.1 | 27.3 | 8 | 16
| + Model FXVQ125NY1 | 400/3/50 | Tủ đứng đặt sàn | 0.53 | 0.59 | 47.8 | 14 | 54.6 | 16 | 43
| + Model FXVQ200NY1 | 400/3/50 | Tủ đứng đặt sàn | 1.33 | 1.41 | 76.4 | 22.4 | 85.3 | 25 | 69
| + Model FXVQ250NY1 | 400/3/50 | Tủ đứng đặt sàn | 1.61 | 1.68 | 95.5 | 28 | 107.5 | 31.5 | 86
| + Model FXVQ400NY1 | 400/3/50 | Tủ đứng đặt sàn | 3.97 | 3.97 | 154 | 45 | 171 | 50 | 134
| + Model FXVQ500NY1 | 400/3/50 | Tủ đứng đặt sàn | 2.62 | 2.62 | 191 | 56 | 215 | 63 | 165
| + Model FXVQ500NY16 | 400/3/50 | Tủ đứng đặt sàn | 4.7 | 4.7 | 191 | 56 | 215 | 63 | 172
| + Model FXFQ25SVM | 240/1/50 | Âm trần | 0.031 |  | 9.6 | 2.8 |  |  | 12.5
| + Model FXFQ32SVM | 240/1/50 | Âm trần | 0.031 |  | 12.3 | 3.6 |  |  | 12.5
| + Model FXFQ40SVM | 240/1/50 | Âm trần | 0.041 |  | 15.4 | 4.5 |  |  | 14.5
| + Model FXFQ50SVM | 240/1/50 | Âm trần | 0.08 |  | 19.1 | 5.6 |  |  | 22
| + Model FXFQ63SVM | 240/1/50 | Âm trần | 0.095 |  | 24.2 | 7.1 |  |  | 23.5
| + Model FXFQ80SVM | 240/1/50 | Âm trần | 0.095 |  | 30.7 | 9 |  |  | 23.5
| + Model FXFQ100SVM | 240/1/50 | Âm trần | 0.194 |  | 38.2 | 11.2 |  |  | 33
| + Model FXFQ125SVM | 240/1/50 | Âm trần | 0.219 |  | 47.8 | 14 |  |  | 34.5
| + Model FXFQ25LUV1 | 240/1/50 | Âm trần | 0.033 |  | 9.6 | 2.8 |  |  | 13
| + Model FXFQL32UV1 | 240/1/50 | Âm trần | 0.033 |  | 12.3 | 3.6 |  |  | 13
| + Model FXFQ40LUV1 | 240/1/50 | Âm trần | 0.047 |  | 15.4 | 4.5 |  |  | 15
| + Model FXFQ50LUV1 | 240/1/50 | Âm trần | 0.052 |  | 19.1 | 5.6 |  |  | 16
| + Model FXFQ63LUV1 | 240/1/50 | Âm trần | 0.066 |  | 24.2 | 7.1 |  |  | 19
| + Model FXFQ80LUV1 | 240/1/50 | Âm trần | 0.093 |  | 30.7 | 9 |  |  | 21
| + Model FXFQ100LUV1 | 240/1/50 | Âm trần | 0.178 |  | 38.2 | 11.2 |  |  | 32
| + Model FXFQ125LUV1 | 240/1/50 | Âm trần | 0.209 |  | 47.8 | 14 |  |  | 33
| + Model FXZQ20MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.073 |  | 7.5 | 2.2 |  |  | 9
| + Model FXZQ25MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.073 |  | 9.6 | 2.8 |  |  | 9
| + Model FXZQ32MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.076 |  | 12.3 | 3.6 |  |  | 9.5
| + Model FXZQ40MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.089 |  | 15.4 | 4.5 |  |  | 11
| + Model FXZQ50MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.115 |  | 19.1 | 5.6 |  |  | 14
| + Model FXCQ20MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.077 |  | 7.5 | 2.2 |  |  | 7
| + Model FXCQ25MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.092 |  | 9.6 | 2.8 |  |  | 9
| + Model FXCQ32MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.092 |  | 12.3 | 3.6 |  |  | 9
| + Model FXCQ40MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.13 |  | 15.4 | 4.5 |  |  | 12
| + Model FXCQ50MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.13 |  | 19.1 | 5.6 |  |  | 12
| + Model FXCQ63MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.161 |  | 24.2 | 7.1 |  |  | 16.5
| + Model FXCQ80MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.209 |  | 30.7 | 9 |  |  | 26
| + Model FXCQ125MVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.256 |  | 47.8 | 14 |  |  | 33
| + Model FXKQ25MAVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.066 |  | 9.6 | 2.8 |  |  | 11
| + Model FXKQ32MAVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.066 |  | 12.3 | 3.6 |  |  | 11
| + Model FXKQ40MAVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.76 |  | 15.4 | 4.5 |  |  | 13
| + Model FXKQ63MAVE | 240/1/50 | Âm trần | 0.105 |  | 24.2 | 7.1 |  |  | 18
| + Model FXDQ20PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.086 |  | 7.5 | 2.2 |  |  | 8
| + Model FXDQ25PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.067 |  | 9.6 | 2.8 |  |  | 8
| + Model FXDQ32PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.07 |  | 12.3 | 3.6 |  |  | 8
| + Model FXDQ40PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.147 |  | 15.4 | 4.5 |  |  | 10.5
| + Model FXDQ50PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.165 |  | 19.1 | 5.6 |  |  | 12.5
| + Model FXDQ63PBVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.181 |  | 24.2 | 7.1 |  |  | 16.5
| + Model FXDQ20SPV1 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.072 |  | 7.5 | 2.2 |  |  | 8.7
| + Model FXDQ25SPV1 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.075 |  | 9.6 | 2.8 |  |  | 9
| + Model FXDQ32SPV1 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.078 |  | 12.3 | 3.6 |  |  | 10
| + Model FXDQ40SPV1 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.18 |  | 15.4 | 4.5 |  |  | 15
| + Model FXDQ50SPV1 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.18 |  | 19.1 | 5.6 |  |  | 15
| + Model FXDQ63SPV1 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.196 |  | 24.2 | 7.1 |  |  | 20
| + Model FXSQ20PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.104 |  | 7.5 | 2.2 |  |  | 9
| + Model FXSQ25PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.104 |  | 9.6 | 2.8 |  |  | 9
| + Model FXSQ32PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.111 |  | 12.3 | 3.6 |  |  | 9.5
| + Model FXSQ40PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.16 |  | 15.4 | 4.5 |  |  | 15
| + Model FXSQ50PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.164 |  | 19.1 | 5.6 |  |  | 17
| + Model FXSQ63PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.222 |  | 24.2 | 7.1 |  |  | 21
| + Model FXSQ80PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.23 |  | 30.7 | 9 |  |  | 23
| + Model FXSQ100PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.331 |  | 38.2 | 11.2 |  |  | 32
| + Model FXSQ125PVE | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.36 |  | 47.8 | 14 |  |  | 37
| + Model FXSQ140PVE | 240/1/50 | Âm trần nối ống gió | 0.411 |  | 54.6 | 16 |  |  | 39
| + Model FXMQ20PVE | 240/1/50 | Âm trần nối ống gió | 0.056 |  | 7.5 | 2.2 |  |  | 9
| + Model FXMQ25PVE | 240/1/50 | Âm trần nối ống gió | 0.056 |  | 9.6 | 2.8 |  |  | 9
| + Model FXMQ32PVE | 240/1/50 | Âm trần nối ống gió | 0.06 |  | 12.3 | 3.6 |  |  | 9.5
| + Model FXMQ40PVE | 240/1/50 | Âm trần nối ống gió | 0.151 |  | 15.4 | 4.5 |  |  | 16
| + Model FXMQ50PVE | 240/1/50 | Âm trần nối ống gió | 0.128 |  | 19.1 | 5.6 |  |  | 18
| + Model FXMQ63PVE | 240/1/50 | Âm trần nối ống gió | 0.138 |  | 24.2 | 7.1 |  |  | 19.5
| + Model FXMQ80PVE | 240/1/50 | Âm trần nối ống gió | 0.185 |  | 30.7 | 9 |  |  | 25
| + Model FXMQ100PVE | 240/1/50 | Âm trần nối ống gió | 0.215 |  | 38.2 | 11.2 |  |  | 32
| + Model FXMQ125PVE | 240/1/50 | Âm trần nối ống gió | 0.284 |  | 47.8 | 14 |  |  | 39
| + Model FXMQ140PVE | 240/1/50 | Âm trần nối ống gió | 0.405 |  | 54.6 | 16 |  |  | 46
| + Model FXMQ200MAVE | 240/1/50 | Âm trần nối ống gió | 1.294 |  | 95.5 | 22.4 |  |  | 58
| + Model FXMQ250MAVE | 240/1/50 | Âm trần nối ống gió | 1.465 |  | 76.4 | 28 |  |  | 72
| + Model FXUQ71AVEB | 240/1/50 | Âm trần | 0.09 |  | 27.3 | 8 |  |  | 22.5
| + Model FXUQ100AVEB | 240/1/50 | Âm trần | 0.2 |  | 38.2 | 11.2 |  |  | 31
| + Model FXHQ32MAVE | 240/1/50 | Áp trần | 0.111 |  | 12.3 | 3.6 |  |  | 12
| + Model FXHQ63MAVE | 240/1/50 | Áp trần | 0.115 |  | 24.2 | 7.1 |  |  | 17.5
| + Model FXHQ100MAVE | 240/1/50 | Áp trần | 0.135 |  | 38.2 | 11.2 |  |  | 25
| + Model FXAQ20PVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.019 |  | 7.5 | 2.2 |  |  | 7.5
| + Model FXAQ25PVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.028 |  | 9.6 | 2.8 |  |  | 8
| + Model FXAQ32PVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.03 |  | 12.3 | 3.6 |  |  | 8.5
| + Model FXAQ40PVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.02 |  | 15.4 | 4.5 |  |  | 12
| + Model FXAQ50PVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.033 |  | 19.1 | 5.6 |  |  | 15
| + Model FXAQ63PVE | 240/1/50 | Treo tường | 0.05 |  | 24.2 | 7.1 |  |  | 19
| + Model FXLQ20MAVE | 240/1/50 | Đặt sàn | 0.049 |  | 7.5 | 2.2 |  |  | 7
| + Model FXLQ25MAVE | 240/1/50 | Đặt sàn | 0.049 |  | 9.6 | 2.8 |  |  | 7
| + Model FXLQ32MAVE | 240/1/50 | Đặt sàn | 0.09 |  | 12.3 | 3.6 |  |  | 8
| + Model FXLQ40MAVE | 240/1/50 | Đặt sàn | 0.09 |  | 15.4 | 4.5 |  |  | 11
| + Model FXLQ50MAVE | 240/1/50 | Đặt sàn | 0.11 |  | 19.1 | 5.6 |  |  | 14
| + Model FXLQ63MAVE | 240/1/50 | Đặt sàn | 0.11 |  | 24.2 | 7.1 |  |  | 16
| + Model FXVQ125NY1 | 240/1/50 | Đặt sàn nối ống gió | 0.53 |  | 47.8 | 14 |  |  | 43
| + Model FXVQ200NY1 | 240/1/50 | Đặt sàn nối ống gió | 1.33 |  | 76.4 | 22.4 |  |  | 69
| + Model FXVQ250NY1 | 240/1/50 | Đặt sàn nối ống gió | 1.61 |  | 95.5 | 28 |  |  | 86
2 | VRF
2.1 | Hãng Fujitsu
| + Model AUXB04GALH | 230/1/50 | Âm trần | 0,023 |  |  | 1,1 |  | 1,3 |  | 530
| + Model AUXB07GALH | 230/1/50 | Âm trần | 0,025 |  |  | 2,2 |  | 2,8 |  | 540
| + Model AUXB09GALH | 230/1/50 | Âm trần | 0,025 |  |  | 2,8 |  | 3,2 |  | 550
| + Model AUXB12GALH | 230/1/50 | Âm trần | 0,029 |  |  | 3,6 |  | 4,1 |  | 600
| + Model AUXB14GALH | 230/1/50 | Âm trần | 0,035 |  |  | 4,5 |  | 5 |  | 680
| + Model AUXB18GALH | 230/1/50 | Âm trần | 0,036 |  |  | 5,6 |  | 6,3 |  | 710
| + Model AUXB24GALH | 230/1/50 | Âm trần | 0,084 |  |  | 7,1 |  | 8 |  | 1030
| + Model AUXD18GALH | 230/1/50 | Âm trần | 0,039 |  |  | 5,6 |  | 6,3 |  | 1150
| + Model AUXD24GALH | 230/1/50 | Âm trần | 0,046 |  |  | 7,1 |  | 8 |  | 1280
| + Model AUXA18GALH | 230/1/50 | Âm trần | 0,051 |  |  | 5,6 |  | 6,3 |  | 1420
| + Model AUXA24GALH | 230/1/50 | Âm trần | 0,051 |  |  | 7,1 |  | 8 |  | 1420
| + Model AUXA30GALH | 230/1/50 | Âm trần | 0,059 |  |  | 9 |  | 10 |  | 1600
| + Model AUXA34GALH | 230/1/50 | Âm trần | 0,077 |  |  | 10 |  | 11,2 |  | 1750
| + Model AUXA36GALH | 230/1/50 | Âm trần | 0,08 |  |  | 11,2 |  | 12,5 |  | 1800
| + Model AUXA45GALH | 230/1/50 | Âm trần | 0,099 |  |  | 12,5 |  | 14 |  | 1900
| + Model AUXA54GALH | 230/1/50 | Âm trần | 0,119 |  |  | 14 |  | 16 |  | 2000
| + Model ARXB07GALH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,046 |  |  | 2,2 |  | 2,8 |  | 370
| + Model ARXB09GALH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,055 |  |  | 2,8 |  | 3,2 |  | 440
| + Model ARXB12GALH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,063 |  |  | 3,6 |  | 4 |  | 590
| + Model ARXB14GALH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,09 |  |  | 4,5 |  | 5 |  | 800
| + Model ARXB18GALH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,096 |  |  | 5,6 |  | 6,3 |  | 890
| + Model ARXD04GALH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,038 |  |  | 1,1 |  | 1,3 |  | 510
| + Model ARXD07GALH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,044 |  |  | 2,2 |  | 2,8 |  | 550
| + Model ARXD09GALH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,05 |  |  | 2,8 |  | 3,2 |  | 600
| + Model ARXD12GALH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,054 |  |  | 3,6 |  | 4 |  | 600
| + Model ARXD14GALH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,092 |  |  | 4,5 |  | 5 |  | 800
| + Model ARXD18GALH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,083 |  |  | 5,6 |  | 6,3 |  | 940
| + Model ARXD24GALH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,122 |  |  | 7,1 |  | 8 |  | 1330
| + Model ARXA24GBLH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,094 |  |  | 7,1 |  | 8 |  | 1280
| + Model ARXA30GBLH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,108 |  |  | 9 |  | 10 |  | 1410
| + Model ARXA36GBLH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,194 |  |  | 11,2 |  | 12,5 |  | 1840
| + Model ARXA45GBLH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,24 |  |  | 12,5 |  | 14 |  | 1970
| + Model ARXC36GBTH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,207 |  |  | 11,2 |  | 12,5 |  | 1990
| + Model ARXC45GBTH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,715 |  |  | 12,5 |  | 14 |  | 3500
| + Model ARXC60GBTH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,73 |  |  | 18 |  | 20 |  | 3500
| + Model ARXC72GBTH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,681 |  |  | 22,4 |  | 25 |  | 3900
| + Model ARXC90GBTH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,819 |  |  | 25 |  | 28 |  | 4300
| + Model ARXN18GATH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,154 |  |  | 5,6 |  | 6,3 |  | 2280
| + Model ARXN24GATH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,205 |  |  | 7,1 |  | 8 |  | 2640
| + Model ARXN30GATH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,306 |  |  | 9 |  | 10 |  | 3200
| + Model ARXN34GATH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,432 |  |  | 10 |  | 11,2 |  | 3720
| + Model ARXN36GATH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,572 |  |  | 11,2 |  | 12,5 |  | 4120
| + Model ARXN45GATH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,572 |  |  | 12,5 |  | 14 |  | 4120
| + Model ABYA12GATH | 230/1/50 | ÁP trần | 0,03 |  |  | 3,6 |  | 4 |  | 660
| + Model ABYA14GATH | 230/1/50 | ÁP trần | 0,042 |  |  | 4,5 |  | 5 |  | 780
| + Model ABYA18GATH | 230/1/50 | ÁP trần | 0,074 |  |  | 5,6 |  | 6,3 |  | 1000
| + Model ABYA24GATH | 230/1/50 | ÁP trần | 0,099 |  |  | 7,1 |  | 8 |  | 1000
| + Model ABYA30GATH | 230/1/50 | ÁP trần | 0,066 |  |  | 9 |  | 10 |  | 1630
| + Model ABYA36GATH | 230/1/50 | ÁP trần | 0,085 |  |  | 11,2 |  | 12,5 |  | 1690
| + Model ABYA45GATH | 230/1/50 | ÁP trần | 0,131 |  |  | 12,5 |  | 14 |  | 2010
| + Model ABYA54GATH | 230/1/50 | ÁP trần | 0,18 |  |  | 14 |  | 16 |  | 2270
| + Model ASYA04GACH | 230/1/50 | Treo tường | 0,013 |  |  | 1,1 |  | 1,3 |  | 450
| + Model ASYA07GACH | 230/1/50 | Treo tường | 0,017 |  |  | 2,2 |  | 2,8 |  | 490
| + Model ASYA09GACH | 230/1/50 | Treo tường | 0,018 |  |  | 2,8 |  | 3,2 |  | 500
| + Model ASYA12GACH | 230/1/50 | Treo tường | 0,022 |  |  | 3,6 |  | 4,1 |  | 560
| + Model ASYA14GACH | 230/1/50 | Treo tường | 0,034 |  |  | 4,5 |  | 5 |  | 670
| + Model ASYE04GACH | 230/1/50 | Treo tường | 0,012 |  |  | 1,1 |  | 1,3 |  | 450
| + Model ASYE07GACH | 230/1/50 | Treo tường | 0,015 |  |  | 2,2 |  | 2,8 |  | 490
| + Model ASYE09GACH | 230/1/50 | Treo tường | 0,016 |  |  | 2,8 |  | 3,2 |  | 500
| + Model ASYE12GACH | 230/1/50 | Treo tường | 0,021 |  |  | 3,6 |  | 4,1 |  | 560
| + Model ASYE14GACH | 230/1/50 | Treo tường | 0,034 |  |  | 4,5 |  | 5 |  | 680
| + Model ASYA18GACH | 230/1/50 | Treo tường | 0,032 |  |  | 5,6 |  | 6,3 |  | 840
| + Model ASYA24GACH | 230/1/50 | Treo tường | 0,06 |  |  | 7,1 |  | 8 |  | 1100
| + Model ASYA30GACH | 230/1/50 | Treo tường | 0,091 |  |  | 8 |  | 9 |  | 1240
2.2 | Hãng Hitachi
| + Model RCI-1,FSN03 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 2,9 |  | 3,2 |  | 530
| + Model RCI-1,5FSN03 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 4,1 |  | 4,8 |  | 741
| + Model RCI-2,0FSN03 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 5,8 |  | 6,3 |  | 777
| + Model RCI-2,5FSN03 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 7,3 |  | 8,5 |  | 953
| + Model RCI-3,0FSN03 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 8,3 |  | 9 |  | 953
| + Model RCI-4,0FSN03 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 11,6 |  | 12,5 |  | 1306
| + Model RCI-5,0FSN03 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 14,5 |  | 16 |  | 1306
| + Model RCI-6,0FSN03 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 16,5 |  | 18 |  | 1306
| + Model RCD-1,0FSN02 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 2,9 |  | 3,2 |  | 353
| + Model RCD-1,5FSN02 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 4,1 |  | 4,8 |  | 459
| + Model RCD-2,0FSN02 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 5,8 |  | 6,3 |  | 530
| + Model RCD-2,5FSN02 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 7,3 |  | 8,5 |  | 671
| + Model RCD-3,0FSN02 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 8,3 |  | 9 |  | 671
| + Model RCD-4,0FSN02 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 11,4 |  | 12,5 |  | 1024
| + Model RCD-5,0FSN02 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 14,5 |  | 16 |  | 1201
| + Model RPI-0,8SFN2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 2,3 |  | 2,5 |  | 283
| + Model RPI-1,0SFN2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 2,9 |  | 3,2 |  | 283
| + Model RPI-1,5SFN2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 4,1 |  | 4,8 |  | 459
| + Model RPI-2,0SFN2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 5,8 |  | 6,3 |  | 530
| + Model RPI-2,5SFN2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 7,3 |  | 8,5 |  | 565
| + Model RPI-3,0SFN2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 8,3 |  | 9 |  | 671
| + Model RPI-4,0SFN2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 11,6 |  | 12,5 |  | 954
| + Model RPI-5,0SFN2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 14,5 |  | 16 |  | 1306
| + Model RPI-8,0SFN2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 23,3 |  | 25 |  | 2048
| + Model RPI-10,0SFN2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 29,1 |  | 31,5 |  | 2542
| + Model RPC-1,5FSN3 | 230/1/50 | Áp trần |  |  |  | 4,1 |  | 4,8 |  | 530
| + Model RPC-2,0FSN3 | 230/1/50 | Áp trần |  |  |  | 5,8 |  | 6,3 |  | 530
| + Model RPC-2,5FSN3 | 230/1/50 | Áp trần |  |  |  | 7,3 |  | 8,5 |  | 671
| + Model RPC-3,0FSN3 | 230/1/50 | Áp trần |  |  |  | 8,3 |  | 9 |  | 742
| + Model RPC-4,0FSN3 | 230/1/50 | Áp trần |  |  |  | 11,6 |  | 12,5 |  | 1059
| + Model RPC-5,0FSN3 | 230/1/50 | Áp trần |  |  |  | 14,5 |  | 16 |  | 1236
| + Model RPC-6,0FSN3 | 230/1/50 | Áp trần |  |  |  | 16,5 |  | 18 |  | 1306
| + Model RPK-1,0FSNSM3 | 230/1/50 | Treo tường |  |  |  | 2,9 |  | 3,2 |  | 353
| + Model RPK-1,0FSNSH3 | 230/1/50
| + Model RPK-1,5FSNSM3 | 230/1/50 | Treo tường |  |  |  | 4,1 |  | 4,8 |  | 494
| + Model RPK-1,5FSNSH3 | 230/1/50
| + Model RPK-2,0FSNSM3 | 230/1/50 | Treo tường |  |  |  | 5,8 |  | 6,3 |  | 530
| + Model RPK-2,5FSNSM3 | 230/1/50 | Treo tường |  |  |  | 7,3 |  | 8,5 |  | 671
| + Model RPK-3,0FSNSM3 | 230/1/50 | Treo tường |  |  |  | 8,3 |  | 9 |  | 671
| + Model RPK-4,0FSNSM3 | 230/1/50 | Treo tường |  |  |  | 11,6 |  | 12,5 |  | 777
| + Model RPF-1,0FSN2E | 230/1/50 | Đứng sàn |  |  |  | 2,9 |  | 3,2 |  | 300
| + Model RPF-1,0FSN2E | 230/1/50 | Đứng sàn |  |  |  | 4,1 |  | 4,8 |  | 424
| + Model RPF-1,0FSN2E | 230/1/50 | Đứng sàn âm |  |  |  | 2,9 |  | 3,2 |  | 300
| + Model RPF-1,0FSN2E | 230/1/50 | Đứng sàn âm |  |  |  | 4,1 |  | 4,8 |  | 424
| + Model RPI-0,8FSNQL | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 2,3 |  | 2,8 | 8
| + Model RPI-1,0FSNQL | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 2,9 |  | 3,3 | 8
| + Model RPI-1,3FSNQL | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 3,8 |  | 4,2 | 13
| + Model RPI-1,5FSNQL | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 4,4 |  | 4,9 | 13
| + Model RPI-1,8FSNQL | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 5,2 |  | 5,6 | 15
| + Model RPI-2,0FSNQL | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 5,8 |  | 6,5 | 15
| + Model RPI-2,3FSNQL | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 6,5 |  | 7,5 | 16
| + Model RPI-2,5FSNQL | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 7,3 |  | 8,5 | 16
| + Model RPI-3,0FSNQL | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 8,7 |  | 9,6 | 25
| + Model RPI-3,3FSNQL | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 9,3 |  | 10 | 25
| + Model RPI-4,0FSNQL | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 11,6 |  | 13 | 17
| + Model RPI-5,0FSNQL | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 14,5 |  | 16,3 | 37
| + Model RPI-6,0FSNQL | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 16,5 |  | 18 | 38
| + Model RPI-8,0FSNQL | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 23,2 |  | 25 | 58
| + Model RPI-10FSNQL | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 28,6 |  | 31,5 | 72
| + Model RPI-0,8FSNQH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 2,3 |  | 2,8 | 8
| + Model RPI-1,0FSNQH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 2,9 |  | 3,3 | 8
| + Model RPI-1,3FSNQH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 3,8 |  | 4,2 | 13
| + Model RPI-1,5FSNQH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 4,4 |  | 4,9 | 13
| + Model RPI-1,8FSNQH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 5,2 |  | 5,6 | 15
| + Model RPI-2,0FSNQH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 5,8 |  | 6,5 | 15
| + Model RPI-2,3FSNQH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 6,5 |  | 7,5 | 16
| + Model RPI-2,5FSNQH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 7,3 |  | 8,5 | 16
| + Model RPI-3,0FSNQH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 8,7 |  | 9,6 | 25
| + Model RPI-3,3FSNQH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 9,3 |  | 10 | 25
| + Model RPI-4,0FSNQH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 11,6 |  | 13 | 27
| + Model RPI-5,0FSNQH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 14,5 |  | 16,3 | 37
| + Model RPI-6,0FSNQH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 16,5 |  | 18 | 38
| + Model RPI-8,0FSNQH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 23,2 |  | 25 | 58
| + Model RPI-10FSNQH | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 28,6 |  | 31,5 | 72
| + Model RPZ-0,8FSN1Q | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 2,3 |  | 2,8 | 8
| + Model RPZ-1,0FSN1Q | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 2,9 |  | 3,3 | 8
| + Model RPZ-1,3FSN1Q | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 3,8 |  | 4,2 | 10
| + Model RPZ-1,5FSN1Q | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 4,4 |  | 4,9 | 10
| + Model RPZ-1,8FSN1Q | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 5,2 |  | 5,6 | 14,5
| + Model RPZ-2,0FSN1Q | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 5,8 |  | 6,5 | 14,5
| + Model RPZ-2,3FSN1Q | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 6,5 |  | 7,5 | 16
| + Model RPZ-2,5FSN1Q | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 7,3 |  | 8,5 | 16
| + Model RPIZ-8,8FSNQS | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 2,3 |  | 2,8 | 8
| + Model RPIZ-1,0FSNQS | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 2,9 |  | 3,3 | 8
| + Model RPIZ-1,3FSNQS | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 3,8 |  | 4,2 | 10
| + Model RPIZ-1,5FSNQS | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió |  |  |  | 4,4 |  | 4,9 | 10
| + Model RCL-1,0FSN1Q | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 2,9 |  | 3,3 | 13
| + Model RCL-1,3FSN1Q | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 3,8 |  | 4,2 | 15
| + Model RCL-1,5FSN1Q | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 4,4 |  | 4,9 | 15
| + Model RCL-1,8FSN1Q | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 5,2 |  | 5,6 | 16
| + Model RCL-2,0FSN1Q | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 5,8 |  | 6,5 | 16
| + Model RCL-2,3FSN1Q | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 6,5 |  | 7,5 | 19
| + Model RCL-2,5FSN1Q | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 7,3 |  | 8,5 | 20
| + Model RCL-3,0FSN1Q | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 8,7 |  | 9,6 | 26
| + Model RCL-3,3FSN1Q | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 9,3 |  | 10 | 26
| + Model RCL-4,0FSN1Q | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 11,6 |  | 13 | 32
| + Model RCL-5,0FSN1Q | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 14,5 |  | 16,3 | 34
| + Model RCL-6,0FSN1Q | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 16,5 |  | 18 | 37
| + Model RCD-1,0FSN2 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 2,9 |  | 3,2 | 10
| + Model RCD-1,5FSN2 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 4,1 |  | 4,8 | 13
| + Model RCD-2,0FSN2 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 5,8 |  | 6,3 | 15
| + Model RCD-2,5FSN2 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 7,3 |  | 8,5 | 19
| + Model RCD-3,0FSN2 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 8,3 |  | 9 | 19
| + Model RCD-4,0FSN2 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 11,6 |  | 12,5 | 29
| + Model RCD-5,0FSN2 | 230/1/50 | Âm trần |  |  |  | 14,5 |  | 16 | 34
| + Model RPK-0,8FSNQS | 230/1/50 | Treo tường |  |  |  | 2,3 |  | 2,5 | 510
| + Model RPK-1,0FSNQS | 230/1/50 | Treo tường |  |  |  | 2,9 |  | 3,3 | 510
| + Model RPK-1,3FSNQS | 230/1/50 | Treo tường |  |  |  | 3,8 |  | 4 | 550
| + Model RPK-1,5FSNQS | 230/1/50 | Treo tường |  |  |  | 4,1 |  | 4,5 | 600
| + Model RPK-1,8FSNQS | 230/1/50 | Treo tường |  |  |  | 5,2 |  | 5,6 | 720
| + Model RPK-2,0FSNQS | 230/1/50 | Treo tường |  |  |  | 5,8 |  | 6,3 | 720
| + Model RPK-2,3FSNQS | 230/1/50 | Treo tường |  |  |  | 4,5 |  | 7,1 | 820
| + Model RPK-2,5FSNQS | 230/1/50 | Treo tường |  |  |  | 7,3 |  | 8 | 820
| + Model RPC-1,5FSN3 | 230/1/50 | Áp trần |  |  |  | 4,1 |  | 4,8 | 15
| + Model RPC-2,0FSN3 | 230/1/50 | Áp trần |  |  |  | 5,8 |  | 6,3 | 15
| + Model RPC-2,5FSN3 | 230/1/50 | Áp trần |  |  |  | 7,3 |  | 8,5 | 19
| + Model RPC-3,0FSN3 | 230/1/50 | Áp trần |  |  |  | 8,3 |  | 9 | 21
| + Model RPC-3,5FSN3 | 230/1/50 | Áp trần |  |  |  | 11,6 |  | 12,5 | 30
| + Model RPC-4,0FSN3 | 230/1/50 | Áp trần |  |  |  | 14,5 |  | 16 | 35
| + Model RPC-5,0FSN3 | 230/1/50 | Áp trần |  |  |  | 16,5 |  | 18 | 37
| + Model RPC-6,0FSN3 | 230/1/50 | Áp trần
| + Model RPF-1,0FSN2E | 230/1/50 | Đứng sàn |  |  |  | 2,9 |  | 3,2 | 8,5
| + Model RPF-1,5FSN2E | 230/1/50 | Đứng sàn |  |  |  | 4,1 |  | 4,8 | 12
| + Model RPF-1,0FSN2Q | 230/1/50 | Đứng sàn âm |  |  |  | 2,9 |  | 3,3 | 8
| + Model RPF-1,5FSN2Q | 230/1/50 | Đứng sàn âm |  |  |  | 4,4 |  | 4,9 | 10
| + Model RPF-2,0FSN2Q | 230/1/50 | Đứng sàn âm |  |  |  | 5,8 |  | 6,5 | 14,5
| + Model RPF-2,5FSN2Q | 230/1/50 | Đứng sàn âm |  |  |  | 7,3 |  | 8,5 | 16
2.3 | Hãng LG
| + Model ARNU073SER2 | 230/1/50 | Treo tường | 0,04 | 0,04 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 | 6.9942
| + Model ARNU093SER2 | 230/1/50 | Treo tường | 0,04 | 0,04 | 9.6 | 2,8 | 10.9 | 3,2 | 7.9853
| + Model ARNU123SER2 | 230/1/50 | Treo tường | 0,04 | 0,04 | 12.3 | 3,6 | 13.6 | 4 | 9.9958
| + Model ARNU153SER2 | 230/1/50 | Treo tường | 0,04 | 0,04 | 15.4 | 4,5 | 17.1 | 5 | 10.5055
| + Model ARNU183S8R2 | 230/1/50 | Treo tường | 0,04 | 0,04 | 19.1 | 5,6 | 21.5 | 6,3 | 12.601
| + Model ARNU243S8R2 | 230/1/50 | Treo tường | 0,04 | 0,04 | 24.2 | 7,1 | 27.3 | 8 | 15.0079
| + Model ARNU073SEL2 | 230/1/50 | Treo tường | 0,04 | 0,04 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 | 5.6067
| + Model ARNU093SEL2 | 230/1/50 | Treo tường | 0,04 | 0,04 | 9.6 | 2,8 | 10.9 | 3,2 | 6.9942
| + Model ARNU123SEL2 | 230/1/50 | Treo tường | 0,04 | 0,04 | 12.3 | 3,6 | 13.6 | 4 | 9.5144
| + Model ARNU153SEL2 | 230/1/50 | Treo tường | 0,04 | 0,04 | 15.4 | 4,5 | 17.1 | 5 | 10.5055
| + Model ARNU183S5L2 | 230/1/50 | Treo tường | 0,04 | 0,04 | 19.1 | 5,6 | 21.5 | 6,3 | 12.0063
| + Model ARNU243S5L2 | 230/1/50 | Treo tường | 0,04 | 0,04 | 24.2 | 7,1 | 27.3 | 8 | 13.9885
| + Model ARNU073TJC2 | 230/1/50 | Âm trần | 0,04 | 0,04 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 | 7.504
| + Model ARNU073TJC2 | 230/1/50 | Âm trần | 0,04 | 0,04 | 9.6 | 2,8 | 10.9 | 3,2 | 7.504
| + Model ARNU073TJC2 | 230/1/50 | Âm trần | 0,04 | 0,04 | 12.3 | 3,6 | 13.6 | 4 | 8.0137
| + Model ARNU183TLC2 | 230/1/50 | Âm trần | 0,07 | 0,07 | 19.1 | 5,6 | 21.5 | 6,3 | 12.9974
| + Model ARNU243TLC2 | 230/1/50 | Âm trần | 0,07 | 0,07 | 24.2 | 7,1 | 27.3 | 8 | 17.0184
| + Model ARNU073TRC2 | 230/1/50 | Âm trần | 0,043 | 0,043 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 | 7.504
| + Model ARNU073TRC2 | 230/1/50 | Âm trần | 0,043 | 0,043 | 9.6 | 2,8 | 10.9 | 3,2 | 8.0137
| + Model ARNU073TRC2 | 230/1/50 | Âm trần | 0,043 | 0,043 | 12.3 | 3,6 | 13.6 | 4 | 8.6933
| + Model ARNU073TRC2 | 230/1/50 | Âm trần | 0,043 | 0,043 | 15.4 | 4,5 | 17.1 | 5 | 10.9869
| + Model ARNU073TRC2 | 230/1/50 | Âm trần | 0,043 | 0,043 | 19.1 | 5,6 | 21.5 | 6,3 | 11.2135
| + Model ARNU243TPC2 | 230/1/50 | Âm trần | 0,144 | 0,144 | 24.2 | 7,1 | 27.3 | 8 | 16.9901
| + Model ARNU283TPC2 | 230/1/50 | Âm trần | 0,144 | 0,144 | 28 | 8,2 | 31.5 | 9,2 | 19.0006
| + Model ARNU363TNC2 | 230/1/50 | Âm trần | 0,144 | 0,144 | 36.2 | 10,6 | 40.6 | 11,9 | 25.0037
| + Model ARNU423TMC2 | 230/1/50 | Âm trần | 0,144 | 0,144 | 42 | 12,3 | 43.8 | 13,8 | 29.9875
| + Model ARNU483TMC2 | 230/1/50 | Âm trần | 0,144 | 0,144 | 48.1 | 14,1 | 51.2 | 15,9 | 31.0069
| + Model ARNU073BHA2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,15 | 0,15 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 | 6.9942
| + Model ARNU093BHA2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,15 | 0,15 | 9.6 | 2,8 | 10.9 | 3,2 | 9.0047
| + Model ARNU123BHA2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,15 | 0,15 | 12.3 | 3,6 | 13.6 | 4 | 12.0063
| + Model ARNU153BHA2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,15 | 0,15 | 15.4 | 4,5 | 17.1 | 5 | 13.9885
| + Model ARNU183BHA2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,15 | 0,15 | 19.1 | 5,6 | 21.5 | 6,3 | 15.4893
| + Model ARNU243BHA2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,15 | 0,15 | 24.2 | 7,1 | 27.3 | 8 | 18.2927
| + Model ARNU283BGA2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,45 | 0,45 | 28 | 8,2 | 31.5 | 9,2 | 25.2869
| + Model ARNU363BGA2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,45 | 0,45 | 36.2 | 10,6 | 40.6 | 11,9 | 28.4018
| + Model ARNU423BGA2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,45 | 0,45 | 42 | 12,3 | 43.8 | 13,8 | 31.998
| + Model ARNU483BRA2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,45 | 0,45 | 48.1 | 14,1 | 51.2 | 15,9 | 44.4007
| + Model URNU763B8A2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,8 | 0,8 | 76.4 | 22,4 | 86 | 25,2 | 59.975
| + Model URNU963B8A2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,8 | 0,8 | 95.5 | 28 | 107.5 | 31,5 | 75.974
| + Model ARNU073B1G2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,03 | 0,03 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 | 8.495
| + Model ARNU093B1G2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,03 | 0,03 | 9.6 | 2,8 | 10.9 | 3,2 | 10.0525
| + Model ARNU123B1G2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,03 | 0,03 | 12.3 | 3,6 | 13.6 | 4 | 10.5055
| + Model ARNU153B1G2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,03 | 0,03 | 15.4 | 4,5 | 17.1 | 5 | 11.4966
| + Model ARNU183B2G2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,08 | 0,08 | 19.1 | 5,6 | 21.5 | 6,3 | 15.999
| + Model ARNU243B2G2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,8 | 0,8 | 24.2 | 7,1 | 27.3 | 8 | 19.0006
| + Model ARNU073B3G2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,03 | 0,03 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 | 7.9853
| + Model ARNU093B3G2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,03 | 0,03 | 9.6 | 2,8 | 10.9 | 3,2 | 9.0047
| + Model ARNU123B3G2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,03 | 0,03 | 12.3 | 3,6 | 13.6 | 4 | 9.9958
| + Model ARNU153B3G2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,03 | 0,03 | 15.4 | 4,5 | 17.1 | 5 | 10.9869
| + Model ARNU183B4G2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,08 | 0,08 | 19.1 | 5,6 | 21.5 | 6,3 | 13.9885
| + Model ARNU143B4G2 | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,8 | 0,8 | 24.2 | 7,1 | 27.3 | 8 | 16.9901
| + Model ARNU183NJA2 | 230/1/50 | Tủ đứng | 0,08 | 0,08 | 18 | 5,3 | 20 | 5,9 | 15.0079
| + Model ARNU243NJA2 | 230/1/50 | Tủ đứng | 0,12 | 0,12 | 24 | 7 | 27 | 7,9 | 20.1049
| + Model ARNU303NJA2 | 230/1/50 | Tủ đứng | 0,178 | 0,178 | 30 | 8,8 | 34 | 10 | 24.9188
| + Model ARNU363NJA2 | 230/1/50 | Tủ đứng | 0,193 | 0,193 | 36 | 10,6 | 40 | 11,7 | 28.0336
| + Model ARNU423NKA2 | 230/1/50 | Tủ đứng | 0,26 | 0,26 | 42 | 12,3 | 46 | 13,5 | 35.396
| + Model ARNU483NKA2 | 230/1/50 | Tủ đứng | 0,33 | 0,33 | 48 | 14,1 | 54 | 15,8 | 39.6435
| + Model ARNU543NKA2 | 230/1/50 | Tủ đứng | 0,366 | 0,366 | 54 | 15,8 | 60 | 17,6 | 41.7673
| + Model ARNU183VJA2 | 230/1/50 | Áp trần | 0,063 | 0,063 | 19.1 | 5,6 | 27.3 | 6,3 | 15.999
| + Model ARNU243VJA2 | 230/1/50 | Áp trần | 0,063 | 0,063 | 24.2 | 7,1 | 21.5 | 8 | 18.0095
| + Model ARNU093VEA2 | 230/1/50 | Treo tường | 0,03 | 0,03 | 9.6 | 2,8 | 10.9 | 3,2 | 7.5889
| + Model ARNU093VEA2 | 230/1/50 | Treo tường | 0,03 | 0,03 | 12.3 | 2,6 | 13.6 | 4 | 9.203
| + Model ARNU073CEA2 | 230/1/50 | Đứng sàn | 0,03 | 0,03 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 | 8.495
| + Model ARNU093CEA2 | 230/1/50 | Đứng sàn | 0,03 | 0,03 | 9.6 | 2,8 | 10.9 | 3,2 | 9.4861
| + Model ARNU123CEA2 | 230/1/50 | Đứng sàn | 0,03 | 0,03 | 12.3 | 3,6 | 13.6 | 4 | 10.5055
| + Model ARNU153CEA2 | 230/1/50 | Đứng sàn | 0,03 | 0,03 | 15.4 | 4,5 | 17.1 | 5 | 11.4966
| + Model ARNU183CFA2 | 230/1/50 | Đứng sàn | 0,08 | 0,08 | 19.1 | 5,6 | 21.5 | 6,3 | 15.999
| + Model ARNU243CFA2 | 230/1/50 | Đứng sàn | 0,08 | 0,08 | 24.2 | 7,1 | 27.3 | 8 | 17.9812
2.4 | Hãng Mitsubishi ELECTRIC
| + Model PLFY-P32VBM-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.03 | 0.02 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 11
| + Model PLFY-P40VBM-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.04 | 0.03 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 12
| + Model PLFY-P50VBM-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.04 | 0.03 | 19.1 | 5.6 | 21.5 | 6.3 | 12
| + Model PLFY-P63VBM-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.05 | 0.04 | 24.2 | 7.1 | 27.3 | 8 | 14
| + Model PLFY-P80VBM-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.07 | 0.06 | 30.7 | 9 | 34.1 | 10 | 16
| + Model PLFY-P100VBM-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.15 | 0.14 | 38.2 | 11.2 | 42.7 | 12.5 | 21
| + Model PLFY-P125VBM-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.16 | 0.15 | 47.8 | 14 | 54.6 | 16 | 22
| + Model PLFY-P15VCM-E2 | 230/1/50 | Âm trần | 0.04 | 0.04 | 5.8 | 1.7 | 6.5 | 1.9 | 8
| + Model PLFY-P20VCM-E2 | 230/1/50 | Âm trần | 0.05 | 0.05 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 8
| + Model PLFY-P25VCM-E2 | 230/1/50 | Âm trần | 0.05 | 0.05 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 8
| + Model PLFY-P32VCM-E2 | 230/1/50 | Âm trần | 0.06 | 0.06 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 8
| + Model PLFY-P40VCM-E2 | 230/1/50 | Âm trần | 0.06 | 0.06 | 14.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 8
| + Model PLFY-P20VLMD-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.072 | 0.065 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 6.5
| + Model PLFY-P25VLMD-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.072 | 0.065 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 6.5
| + Model PLFY-P32VLMD-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.072 | 0.065 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 6.5
| + Model PLFY-P40VLMD-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.081 | 0.074 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 7
| + Model PLFY-P50VLMD-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.082 | 0.075 | 19.1 | 5.6 | 21.5 | 6.3 | 9
| + Model PLFY-P63VLMD-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.101 | 0.094 | 24.2 | 7.1 | 27.3 | 8 | 11
| + Model PLFY-P80VLMD-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.147 | 0.14 | 30.7 | 9 | 34.1 | 10 | 15.5
| + Model PLFY-P100VLMD-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.157 | 0.15 | 38.2 | 11.2 | 42.7 | 12.5 | 17.5
| + Model PLFY-P125VLMD-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.28 | 0.27 | 47.8 | 14 | 54.6 | 16 | 24
| + Model PMFY-P20VBM-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.042 | 0.042 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 6.5
| + Model PMFY-P25VBM-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.044 | 0.044 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 7.3
| + Model PMFY-P32VBM-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.044 | 0.044 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 7.3
| + Model PMFY-P40VBM-E | 230/1/50 | Âm trần | 0.054 | 0.054 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 7.7
| + Model PEFY-P20VMR-E-L | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.06 | 0.06 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 4.8
| + Model PEFY-P25VMR-E-L | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.06 | 0.06 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 4.8
| + Model PEFY-P32VMR-E-L | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.07 | 0.07 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 4.8
| + Model PEFY-P15VMS1(L)-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.05 | 0.03 | 5.8 | 1.7 | 6.5 | 1.9 | 5
| + Model PEFY-P20VMS1(L)-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.05 | 0.03 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 5.5
| + Model PEFY-P25VMS1(L)-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.06 | 0.04 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 5.5
| + Model PEFY-P32VMS1(L)-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.08 | 0.05 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 6
| + Model PEFY-P40VMS1(L)-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.07 | 0.05 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 8
| + Model PEFY-P50VMS1(L)-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.09 | 0.07 | 19.1 | 5.6 | 21.5 | 6.3 | 9.5
| + Model PEFY-P63VMS1(L)-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.09 | 0.07 | 24.2 | 7.1 | 27.3 | 8 | 12
| + Model PEFY-P20VMA(L)-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.06 | 0.04 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 6
| + Model PEFY-P25VMA(L)-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.06 | 0.04 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 6
| + Model PEFY-P32VMA(L)-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.07 | 0.05 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 7.5
| + Model PEFY-P40VMA(L)-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.09 | 0.07 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 10
| + Model PEFY-P50VMA(L)-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.11 | 0.09 | 19.1 | 5.6 | 21.5 | 6.3 | 12
| + Model PEFY-P63VMA(L)-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.12 | 0.1 | 24.2 | 7.1 | 27.3 | 8 | 13.5
| + Model PEFY-P40VMH-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.19 | 0.19 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 10
| + Model PEFY-P50VMH-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.19 | 0.19 | 19.1 | 5.6 | 21.5 | 6.3 | 10
| + Model PEFY-P63VMH-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.24 | 0.24 | 24.2 | 7.1 | 27.3 | 8 | 13.5
| + Model PEFY-P71VMH-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.26 | 0.26 | 27.3 | 8 | 30.7 | 9 | 15.5
| + Model PEFY-P80VMH-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.32 | 0.32 | 30.7 | 9 | 34.1 | 10 | 18
| + Model PEFY-P100VMH-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.48 | 0.48 | 38.2 | 11.2 | 42.7 | 12.5 | 26.5
| + Model PEFY-P125VMH-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.48 | 0.48 | 47.8 | 14 | 54.6 | 16 | 26.5
| + Model PEFY-P140VMH-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.48 | 0.48 | 54.6 | 16 | 61.4 | 18 | 28
| + Model PEFY-P200VMH-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.99 | 0.99 | 76.4 | 22.4 | 85.3 | 25
| + Model PEFY-P250VMH-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 1.23 | 1.23 | 95.5 | 28 | 107.5 | 31.5
| + Model PEFY-P200VMHS-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.63 | 0.63 | 76.4 | 22.4 | 85.3 | 25 | 50
| + Model PEFY-P250VMHS-E | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.82 | 0.82 | 95.5 | 28 | 107.5 | 31.5 | 58
| + Model PEFY-P80VMH-E-F | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.16 | 0.16 | 30.7 | 9 | 29 | 8.5 | 9
| + Model PEFY-P140VMH-E-F | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.29 | 0.29 | 54.6 | 16 | 51.5 | 15.1 | 18
| + Model PEFY-P200VMH-E-F | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.34 | 0.34 | 76.4 | 22.4 | 72.3 | 21.2 | 28
| + Model PEFY-P250VMH-E-F | 230/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.39 | 0.39 | 95.5 | 28 | 90.4 | 26.5 | 35
| + Model PEFY-P40VKM-E | 230/1/50 | Áp trần | 0.04 | 0.04 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 10
| + Model PEFY-P63VKM-E | 230/1/50 | Áp trần | 0.05 | 0.05 | 24.2 | 7.1 | 27.3 | 8 | 14
| + Model PEFY-P100VKM-E | 230/1/50 | Áp trần | 0.09 | 0.09 | 38.2 | 11.2 | 42.7 | 12.5 | 21
| + Model PEFY-P125VKM-E | 230/1/50 | Áp trần | 0.11 | 0.11 | 47.8 | 14 | 54.6 | 16 | 21
| + Model PKFY-P15VBM-E | 230/1/50 | Treo tường | 0.04 | 0.04 | 5.8 | 1.7 | 6.5 | 1.9 | 4.9
| + Model PKFY-P20VBM-E | 230/1/50 | Treo tường | 0.04 | 0.04 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 4.9
| + Model PKFY-P25VBM-E | 230/1/50 | Treo tường | 0.04 | 0.04 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 4.9
| + Model PKFY-P32VBM-E | 230/1/50 | Treo tường | 0.04 | 0.03 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 9
| + Model PKFY-P40VBM-E | 230/1/50 | Treo tường | 0.04 | 0.03 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 9
| + Model PKFY-P50VBM-E | 230/1/50 | Treo tường | 0.04 | 0.03 | 19.1 | 5.6 | 21.5 | 6.3 | 9
| + Model PKFY-P63VBM-E | 230/1/50 | Treo tường | 0.05 | 0.04 | 24.2 | 7.1 | 27.3 | 8 | 16
| + Model PKFY-P100VBM-E | 230/1/50 | Treo tường | 0.08 | 0.07 | 38.2 | 11.2 | 42.6 | 12.5 | 20
| + Model PFFY-P20KM-E2 | 230/1/50 | Treo tường | 0.025 | 0.025 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 5.9
| + Model PFFY-P25KM-E2 | 230/1/50 | Treo tường | 0.025 | 0.025 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 6.1
| + Model PFFY-P32KM-E2 | 230/1/50 | Treo tường | 0.025 | 0.025 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 6.1
| + Model PFFY-P40KM-E2 | 230/1/50 | Treo tường | 0.028 | 0.028 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 8
| + Model PFFY-P20VLEM-E | 230/1/50 | Đặt sàn | 0.04 | 0.04 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 5.5
| + Model PFFY-P25VLEM-E | 230/1/50 | Đặt sàn | 0.04 | 0.04 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 5.5
| + Model PFFY-P32VLEM-E | 230/1/50 | Đặt sàn | 0.06 | 0.06 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 7
| + Model PFFY-P40VLEM-E | 230/1/50 | Đặt sàn | 0.065 | 0.065 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 9
| + Model PFFY-P50VLEM-E | 230/1/50 | Đặt sàn | 0.085 | 0.085 | 19.1 | 5.6 | 21.5 | 6.3 | 12
| + Model PFFY-P63VLEM-E | 230/1/50 | Đặt sàn | 0.1 | 0.1 | 24.2 | 7.1 | 27.3 | 8 | 12
| + Model PFFY-P20VLRMM-E | 230/1/50 | Gắn sàn | 0.04 | 0.04 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 5.5
| + Model PFFY-P25VLRMM-E | 230/1/50 | Gắn sàn | 0.04 | 0.04 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 5.5
| + Model PFFY-P32VLRMM-E | 230/1/50 | Gắn sàn | 0.06 | 0.06 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 7
| + Model PFFY-P40VLRMM-E | 230/1/50 | Gắn sàn | 0.065 | 0.065 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 9
| + Model PFFY-P50VLRMM-E | 230/1/50 | Gắn sàn | 0.085 | 0.085 | 19.1 | 5.6 | 21.5 | 6.3 | 12
| + Model PFFY-P63VLRMM-E | 230/1/50 | Gắn sàn | 0.1 | 0.1 | 24.2 | 7.1 | 27.3 | 8 | 12
| + Model PFFY-P20VLRMM-E | 230/1/50 | Gắn sàn | 0.04 | 0.04 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 4.5
| + Model PFFY-P25VLRMM-E | 230/1/50 | Gắn sàn | 0.04 | 0.04 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.2 | 4.5
| + Model PFFY-P32VLRMM-E | 230/1/50 | Gắn sàn | 0.04 | 0.04 | 12.3 | 3.6 | 13.6 | 4 | 6.5
| + Model PFFY-P40VLRMM-E | 230/1/50 | Gắn sàn | 0.05 | 0.05 | 15.4 | 4.5 | 17.1 | 5 | 8
| + Model PFFY-P50VLRMM-E | 230/1/50 | Gắn sàn | 0.05 | 0.05 | 19.1 | 5.6 | 21.5 | 6.3 | 10
| + Model PFFY-P63VLRMM-E | 230/1/50 | Gắn sàn | 0.07 | 0.07 | 24.2 | 7.1 | 27.3 | 8 | 11
2.5 | Hãng Panasonic
| + Model S-22MU1E51 | 240/1/50 | Âm trần | 0,02 | 0,02 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 | 13.98
| + Model S-28MU1E51 | 240/1/50 | Âm trần | 0,02 | 0,02 | 9.6 | 2,8 | 10.9 | 3,2 | 13.98
| + Model S-36MU1E51 | 240/1/50 | Âm trần | 0,02 | 0,02 | 12.3 | 3,6 | 14.3 | 4,2 | 13.98
| + Model S-45MU1E51 | 240/1/50 | Âm trần | 0,02 | 0,02 | 15.4 | 4,5 | 17.1 | 5 | 15
| + Model S-56MU1E51 | 240/1/50 | Âm trần | 0,025 | 0,025 | 19.1 | 5,6 | 21.5 | 6,3 | 16.02
| + Model S-60MU1E51 | 240/1/50 | Âm trần | 0,035 | 0,35 | 20.5 | 6 | 24.2 | 7,1 | 21
| + Model S-73MU1E51 | 240/1/50 | Âm trần | 0,04 | 0,04 | 24.9 | 7,3 | 277.3 | 8 | 22.02
| + Model S-90MU1E51 | 240/1/50 | Âm trần | 0,04 | 0,04 | 30.7 | 9 | 34.1 | 10 | 22.98
| + Model S-106MU1E51 | 240/1/50 | Âm trần | 0,095 | 0,095 | 36 | 10,6 | 38.9 | 11,4 | 33
| + Model S-140MU1E51 | 240/1/50 | Âm trần | 0,1 | 0,1 | 47.8 | 14 | 54.6 | 16 | 34.98
| + Model S-160MU1E51 | 240/1/50 | Âm trần | 0,115 | 0,105 | 54.6 | 16 | 61.4 | 18 | 36
| + Model S-22MY2E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,035 | 0,03 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 | 9.12
| + Model S-28MY2E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,035 | 0,03 | 9.6 | 2,8 | 11 | 3,2 | 9.3
| + Model S-36MY2E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,04 | 0,035 | 12 | 3,6 | 14 | 4,2 | 9.72
| + Model S-45MY2E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,04 | 0,04 |  | 4,5 | 17 | 5 | 10.02
| + Model S-56MY2E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,045 | 0,045 | 19 | 5,6 | 21 | 6,3 | 10.38
| + Model S-22MY1E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,025 | 0,015 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 | 7.98
| + Model S-28MY1E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,025 | 0,015 | 9.6 | 2,8 | 11 | 3,2 | 7.98
| + Model S-36MY1E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,027 | 0,018 | 12 | 3,6 | 14 | 4,2 | 9
| + Model S-45MY1E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,031 | 0,021 | 15 | 4,7 | 17 | 5 | 10.68
| + Model S-56MY1E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,038 | 0,029 | 19 | 5,6 | 21 | 6,3 | 12.48
| + Model S-22ML1E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,095 | 0,062 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 | 7.98
| + Model S-28ML1E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,097 | 0,064 | 9.6 | 2,8 | 11 | 3,2 | 9
| + Model S-36ML1E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,099 | 0,066 | 12 | 3,6 | 14 | 4,2 | 9.66
| + Model S-45ML1E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,103 | 0,07 | 15 | 4,5 | 17 | 5 | 10.98
| + Model S-56ML1E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,103 | 0,07 | 19 | 5,6 | 21 | 6,3 | 10.98
| + Model S-73ML1E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,154 | 0,117 | 25 | 7,3 | 27 | 8 | 19.02
| + Model S-28MD1E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,052 | 0,042 | 9.6 | 7,3 | 11 | 3,2 | 12
| + Model S-36MD1E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,052 | 0,042 | 12 | 5,6 | 14 | 4,2 | 12
| + Model S-45MD1E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,052 | 0,042 | 15 | 4,5 | 17 | 5 | 12
| + Model S-56MD1E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,061 | 0,049 | 19 | 3,6 | 21 | 6,3 | 13.02
| + Model S-73MD1E5 | 240/1/50 | Âm trần | 0,089 | 0,077 | 25 | 2,8 | 27 | 8 | 18
| + Model S-22MF2E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,07 | 0,07 | 7.5 | 5,6 | 8.5 | 2,5 | 13.98
| + Model S-28MF2E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,07 | 0,07 | 9.6 | 4,5 | 11 | 3,2 | 13.98
| + Model S-36MF2E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,07 | 0,07 | 12 | 3,6 | 14 | 4,2 | 13.98
| + Model S-45MF2E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,1 | 0,1 | 15 | 2,8 | 17 | 5 | 16.02
| + Model S-56MF2E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,1 | 0,1 | 19 | 2,2 | 21 | 6,3 | 16.02
| + Model S-60MF2E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,12 | 0,12 | 20.4 | 6 | 24.2 | 7,1 | 21
| + Model S-73MF2E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,12 | 0,12 | 25 | 7,3 | 27 | 8 | 21
| + Model S-90MF2E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,135 | 0,135 | 30 | 9 | 34 | 10 | 25.02
| + Model S-106MF2E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,195 | 0,2 | 36 | 10,6 | 39 | 11,4 | 31.98
| + Model S-140MF2E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,215 | 0,21 | 47.8 | 14 | 54.6 | 16 | 34.02
| + Model S-160MF2E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,225 | 0,225 | 54.6 | 16 | 61.5 | 18 | 36
| + Model S-22MM1E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,036 | 0,026 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 | 7.98
| + Model S-28MM1E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,04 | 0,03 | 9.6 | 2,8 | 11 | 3,2 | 8.52
| + Model S-36MM1E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,042 | 0,032 | 12 | 3,6 | 14 | 4,2 | 9
| + Model S-45MM1E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,049 | 0,039 | 15 | 4,5 | 17 | 5 | 10.5
| + Model S-56MM1E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,064 | 0,054 | 19 | 5,6 | 21 | 6,3 | 12.48
| + Model S-73ME1E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,53 | 0,53 | 25 | 7,3 | 27 | 8 | 22.98
| + Model S-106ME1E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,57 | 0,57 | 36 | 10,6 | 39 | 11,4 | 30
| + Model S-140ME1E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,71 | 0,71 | 47.8 | 14 | 54.6 | 16 | 36
| + Model S-224ME1E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,93 | 0,93 | 76.4 | 22,4 | 85.3 | 25 | 55.98
| + Model S-280ME1E5 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 1,39 | 1,39 | 95.5 | 28 | 107.5 | 31,5 | 72
| + Model S-36MT1E5 | 240/1/50 | Áp trần | 0,029 | 0,029 | 12 | 3,6 | 14 | 4,2 | 12
| + Model S-45MT1E5 | 240/1/50 | Áp trần | 0,029 | 0,029 | 15 | 4,5 | 17 | 5 | 13.02
| + Model S-56MT1E5 | 240/1/50 | Áp trần | 0,032 | 0,032 | 19 | 5,6 | 21 | 6,3 | 13.02
| + Model S-73MT1E5 | 240/1/50 | Áp trần | 0,044 | 0,043 | 25 | 7,3 | 27 | 8 | 18.36
| + Model S-106MT1E5 | 240/1/50 | Áp trần | 0,075 | 0,074 | 36 | 10,6 | 39 | 11,4 | 27.48
| + Model S-140MT1E5 | 240/1/50 | Áp trần | 0,088 | 0,086 | 47.8 | 14 | 54.6 | 16 | 30
| + Model S-22MK2E5 | 240/1/50 | Treo tường | 0,25 | 0,25 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 | 9
| + Model S-28MK2E5 | 240/1/50 | Treo tường | 0,25 | 0,25 | 9.6 | 2,8 | 10.9 | 3,2 | 9.48
| + Model S-36MK2E5 | 240/1/50 | Treo tường | 0,3 | 0,3 | 12.3 | 3,6 | 14.3 | 4,2 | 10.92
| + Model S-45MK2E5 | 240/1/50 | Treo tường | 0,021 | 0,021 | 15 | 4,5 | 17 | 5 | 12
| + Model S-56MK2E5 | 240/1/50 | Treo tường | 0,03 | 0,03 | 19 | 5,6 | 21 | 6,3 | 13.98
| + Model S-73MK2E5 | 240/1/50 | Treo tường | 0,057 | 0,057 | 25 | 7,3 | 27 | 8 | 18
| + Model S-106MK2E5 | 240/1/50 | Treo tường | 0,06 | 0,068 | 36 | 10,6 | 39 | 11,4 | 19.02
| + Model S-22MP1E5 | 240/1/50 | Đứng sàn | 0,061 | 0,045 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 | 7.02
| + Model S-22MP1E5 | 240/1/50 | Đứng sàn | 0,061 | 0,045 | 9.6 | 2,8 | 11 | 3,2 | 7.02
| + Model S-22MP1E5 | 240/1/50 | Đứng sàn | 0,091 | 0,076 | 12 | 3,6 | 14 | 4,2 | 9
| + Model S-22MP1E5 | 240/1/50 | Đứng sàn | 0,136 | 0,101 | 15 | 4,5 | 17 | 5 | 12
| + Model S-22MP1E5 | 240/1/50 | Đứng sàn | 0,136 | 0,101 | 19 | 5,6 | 21 | 6,3 | 15
| + Model S-22MP1E5 | 240/1/50 | Đứng sàn | 0,17 | 0,13 | 24 | 7,1 | 27 | 8 | 16.98
| + Model S-22MR1E5 | 240/1/50 | Đứng âm tường | 0,061 | 0,045 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 | 7.02
| + Model S-22MR1E5 | 240/1/50 | Đứng âm tường | 0,061 | 0,045 | 9.6 | 2,8 | 11 | 3,2 | 7.02
| + Model S-22MR1E5 | 240/1/50 | Đứng âm tường | 0,091 | 0,076 | 12 | 3,6 | 14 | 4,2 | 9
| + Model S-22MR1E5 | 240/1/50 | Đứng âm tường | 0,136 | 0,101 | 15 | 4,5 | 17 | 5 | 12
| + Model S-22MR1E5 | 240/1/50 | Đứng âm tường | 0,136 | 0,101 | 19 | 5,6 | 21 | 6,3 | 15
| + Model S-22MR1E5 | 240/1/50 | Đứng âm tường | 0,17 | 0,13 | 24 | 7,1 | 27 | 8 | 16.98
2.6 | Hãng Sumikura
| + Model SMV-D22Q1-AH | 240/1/50 | Âm trần | 0,05 | 0,05 | 7.5 | 3,6 | 2.5 | 8,5 |  | 520
| + Model SMV-D28Q1-AH | 240/1/50 | Âm trần | 0,05 | 0,05 | 9.5 | 2,8 | 3.2 | 10,9 |  | 550
| + Model SMV-D36Q1-AH | 240/1/50 | Âm trần | 0,05 | 0,05 | 12.2 | 2,2 | 4 | 13,6 |  | 550
| + Model SMV-D36Q2-AH | 240/1/50 | Âm trần | 0,08 | 0,08 | 12.2 | 3,6 | 13.6 | 4 |  | 700
| + Model SMV-D45Q2-AH | 240/1/50 | Âm trần | 0,08 | 0,08 | 15.3 | 4,5 | 17 | 5 |  | 1020
| + Model SMV-D56Q2-AH | 240/1/50 | Âm trần | 0,08 | 0,08 | 19.1 | 5,6 | 21.4 | 6,3 |  | 1020
| + Model SMV-D71Q2-AH | 240/1/50 | Âm trần | 0,17 | 0,17 | 24.2 | 7,1 | 27.2 | 8 |  | 1150
| + Model SMV-D28Q4-N1CH | 240/1/50 | Âm trần | 0,054 | 0,054 | 9.5 | 2,8 | 10.9 | 3,2 |  | 810
| + Model SMV-D36Q4-N1CH | 240/1/50 | Âm trần | 0,054 | 0,054 | 12.2 | 3,6 | 13.6 | 4 |  | 810
| + Model SMV-D45Q4-N1CH | 240/1/50 | Âm trần | 0,054 | 0,054 | 15.3 | 4,5 | 17 | 5 |  | 810
| + Model SMV-D50Q4-N1CH | 240/1/50 | Âm trần | 0,054 | 0,054 | 17.1 | 5 | 19.8 | 5,8 |  | 810
| + Model SMV-D56Q4-N1CH | 240/1/50 | Âm trần | 0,054 | 0,054 | 19.1 | 5,6 | 21.4 | 6,3 |  | 810
| + Model SMV-D71Q4-N1CH | 240/1/50 | Âm trần | 0,093 | 0,093 | 24.2 | 7,1 | 27.2 | 8 |  | 1200
| + Model SMV-D80Q4-N1CH | 240/1/50 | Âm trần | 0,16 | 0,16 | 27.2 | 8 | 30 | 8,8 |  | 1600
| + Model SMV-D90Q4-N1CH | 240/1/50 | Âm trần | 0,16 | 0,16 | 30.7 | 9 | 34.1 | 10 |  | 1600
| + Model SMV-D100Q4-N1CH | 240/1/50 | Âm trần | 0,16 | 0,16 | 34.1 | 10 | 37.5 | 11 |  | 1600
| + Model SMV-D112Q4-N1CH | 240/1/50 | Âm trần | 0,16 | 0,16 | 38.2 | 11,2 | 42.6 | 12,5 |  | 1600
| + Model SMV-D125Q4-N1CH | 240/1/50 | Âm trần | 0,16 | 0,16 | 42.6 | 12,5 | 47.7 | 14 |  | 1600
| + Model SMV-D140Q4-N1CH | 240/1/50 | Âm trần | 0,16 | 0,16 | 47.7 | 14 | 51.1 | 15 |  | 1600
| + Model SMV-D160Q4-N1CH | 240/1/50 | Âm trần | 0,16 | 0,16 | 54.5 | 16 | 58 | 17 |  | 1600
| + Model SMV-D22Q4-AH | 240/1/50 | Âm trần | 0,065 | 0,065 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 |  | 500
| + Model SMV-D28Q4-AH | 240/1/50 | Âm trần | 0,065 | 0,065 | 9.5 | 2,8 | 10.9 | 3,2 |  | 500
| + Model SMV-D36Q4-AH | 240/1/50 | Âm trần | 0,07 | 0,07 | 12.2 | 3,6 | 13.6 | 4 |  | 600
| + Model SMV-D45Q4-AH | 240/1/50 | Âm trần | 0,075 | 0,075 | 15.3 | 4,5 | 17 | 5 |  | 750
| + Model SMV-D22T2-AH3 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,05 | 0,05 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 |  | 450
| + Model SMV-D28T2-AH3 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,05 | 0,05 | 9.5 | 2,8 | 10.9 | 3,2 |  | 450
| + Model SMV-D36T2-AH3 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,07 | 0,07 | 12.2 | 3,6 | 13.6 | 4 |  | 550
| + Model SMV-D45T2-AH3 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,08 | 0,08 | 15.3 | 4,5 | 17 | 5 |  | 620
| + Model SMV-D56T2-AH3 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,09 | 0,09 | 19.1 | 5,6 | 21.4 | 6,3 |  | 900
| + Model SMV-D71T2-AH3 | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,11 | 0,11 | 24.2 | 7,1 | 27.2 | 8 |  | 1100
| + Model SMV-D22T2-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,045 | 0,045 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 |  | 450
| + Model SMV-D28T2-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,045 | 0,045 | 9.5 | 2,8 | 10.9 | 3,2 |  | 450
| + Model SMV-D32T2-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,065 | 0,065 | 10.9 | 3,2 | 11.9 | 3,5 |  | 550
| + Model SMV-D36T2-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,065 | 0,065 | 12.2 | 3,6 | 13.6 | 4 |  | 550
| + Model SMV-D45T2-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,075 | 0,075 | 15.3 | 4,5 | 17 | 5 |  | 780
| + Model SMV-D56T2-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,075 | 0,075 | 19.1 | 5,6 | 21.4 | 6,3 |  | 780
| + Model SMV-D71T2-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,105 | 0,105 | 24.2 | 7,1 | 27.2 | 8 |  | 1100
| + Model SMV-D80T2-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,3 | 0,3 | 27.2 | 8 | 30.7 | 9 |  | 1220
| + Model SMV-D90T2-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,34 | 0,34 | 30.7 | 9 | 34.1 | 10 |  | 1220
| + Model SMV-D112T2-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,34 | 0,34 | 34.5 | 11,2 | 38 | 12 |  | 1850
| + Model SMV-D125T2-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,34 | 0,34 | 40.9 | 12,5 | 44.3 | 13 |  | 2000
| + Model SMV-D140T2-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,34 | 0,34 | 48 | 14 | 54 | 16 |  | 2000
| + Model SMV-D160T2-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,34 | 0,34 | 51.1 | 16 | 58 | 17 |  | 2000
| + Model SMV-D71T1-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,34 | 0,34 | 24.2 | 7,1 | 26.6 | 7,5 |  | 1500
| + Model SMV-D80T1-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,34 | 0,34 | 27.2 | 8 | 30 | 8,8 |  | 1500
| + Model SMV-D90T1-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,34 | 0,34 | 30.7 | 9 | 34.1 | 10 |  | 1500
| + Model SMV-D112T1-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,45 | 0,45 | 38.1 | 11,2 | 42.3 | 12,5 |  | 2950
| + Model SMV-D125T1-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,45 | 0,45 | 40.9 | 12,5 | 44.3 | 13 |  | 2950
| + Model SMV-D1401T1-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,45 | 0,45 | 48 | 14 | 54 | 16 |  | 2950
| + Model SMV-D160T1-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0,45 | 0,45 | 54 | 16 | 58 | 17 |  | 2950
| + Model SMV-D200T1-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 1,2 | 1,2 | 68 | 20 | 80 | 22 |  | 4000
| + Model SMV-D224T1-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 1,2 | 1,2 | 76 | 22,4 | 80 | 23,5 |  | 4000
| + Model SMV-D250T1-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 1,2 | 1,2 | 85.3 | 25 | 93.8 | 27,5 |  | 4200
| + Model SMV-D280T1-AH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 1,2 | 1,2 | 95.5 | 28 | 105 | 30,8 |  | 4200
| + Model SMV-D22G/YH-C | 240/1/50 | Treo tường | 0,06 | 0,06 | 7.5 | 2,2 | 8.5 | 2,5 |  | 540
| + Model SMV-D28G/YH-C | 240/1/50 | Treo tường | 0,06 | 0,06 | 9.5 | 2,8 | 10.9 | 3,2 |  | 540
| + Model SMV-D36G/YH-C | 240/1/50 | Treo tường | 0,06 | 0,06 | 12.2 | 3,6 | 13.6 | 4 |  | 600
| + Model SMV-D45G/YH-C | 240/1/50 | Treo tường | 0,06 | 0,06 | 15.3 | 4,5 | 17 | 5 |  | 600
| + Model SMV-D50G/YH-C | 240/1/50 | Treo tường | 0,06 | 0,06 | 17.1 | 5 | 19.7 | 5,8 |  | 600
| + Model SMV-D56G/YH-C | 240/1/50 | Treo tường | 0,06 | 0,06 | 19.1 | 5,6 | 21.1 | 6,2 |  | 920
| + Model SMV-D63G/YH-C | 240/1/50 | Treo tường | 0,06 | 0,06 | 21.5 | 6,3 | 23.8 | 7 |  | 920
| + Model SMV-D71G/YH-C | 240/1/50 | Treo tường | 0,06 | 0,06 | 24.2 | 7,1 | 26.6 | 7,8 |  | 920
| + Model SMV-D45DL/BH | 240/1/50 | Áp trần | 0,06 | 0,06 | 15.3 | 4,5 | 17 | 5 |  | 950
| + Model SMV-D56DL/BH | 240/1/50 | Áp trần | 0,06 | 0,06 | 19.1 | 5,6 | 21.44 | 6,3 |  | 950
| + Model SMV-D71DL/BH | 240/1/50 | Áp trần | 0,15 | 0,15 | 24.2 | 7,1 | 27.2 | 8 |  | 1300
| + Model SMV-D80DL/BH | 240/1/50 | Áp trần | 0,15 | 0,15 | 27.2 | 8 | 30 | 8,8 |  | 1300
| + Model SMV-D90DL/BH | 240/1/50 | Áp trần | 0,4 | 0,4 | 30.7 | 9 | 34.1 | 10 |  | 1500
| + Model SMV-D112DL/BH | 240/1/50 | Áp trần | 0,26 | 0,26 | 38.2 | 11,2 | 42.6 | 12,5 |  | 2300
| + Model SMV-D140DL/BH | 240/1/50 | Áp trần | 0,26 | 0,26 | 47.7 | 14 | 51.1 | 15 |  | 2300
| + Model SMV-D160DL/BH | 240/1/50 | Áp trần | 0,26 | 0,26 | 54.5 | 16 | 58 | 17 |  | 2300
2.7 | Hãng Toshiba
| + Model AP0094HP-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.021 | 0.021 |  | 2.8 |  | 3.2 |  | 800
| + Model AP0124HP-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.021 | 0.021 |  | 3.6 |  | 4 |  | 800
| + Model AP0154HP-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.023 | 0.023 |  | 4.5 |  | 5 |  | 930
| + Model AP0184HP-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.026 | 0.026 |  | 5.6 |  | 6.3 |  | 1050
| + Model AP0244HP-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.036 | 0.036 |  | 7.1 |  | 8 |  | 1290
| + Model AP0274HP-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.036 | 0.036 |  | 8 |  | 9 |  | 1290
| + Model AP0304HP-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.043 | 0.043 |  | 9 |  | 10 |  | 1320
| + Model AP0364HP-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.088 | 0.088 |  | 11.2 |  | 12.5 |  | 1970
| + Model AP0484HP-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.112 | 0.112 |  | 14 |  | 16 |  | 2130
| + Model AP0564HP-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.112 | 0.112 |  | 16 |  | 18 |  | 2130
| + Model AP0074MH-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.034 | 0.034 |  | 2.2 |  | 2.5 |  | 552
| + Model AP0094MH-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.036 | 0.036 |  | 2.8 |  | 3.2 |  | 570
| + Model AP0124MH-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.038 | 0.038 |  | 3.6 |  | 4 |  | 594
| + Model AP0154MH-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.041 | 0.041 |  | 4.5 |  | 5 |  | 660
| + Model AP0184MH-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.052 | 0.052 |  | 5.6 |  | 6.3 |  | 762
| + Model AP0072WH | 240/1/50 | Âm trần | 0.029 | 0.029 |  | 2.2 |  | 2.5 |  | 558
| + Model AP0092WH | 240/1/50 | Âm trần | 0.029 | 0.029 |  | 2.8 |  | 3.2 |  | 558
| + Model AP0122WH | 240/1/50 | Âm trần | 0.029 | 0.029 |  | 3.6 |  | 4 |  | 558
| + Model AP0152WH | 240/1/50 | Âm trần | 0.03 | 0.03 |  | 4.5 |  | 5 |  | 600
| + Model AP0182WH | 240/1/50 | Âm trần | 0.044 | 0.044 |  | 5.6 |  | 6.3 |  | 900
| + Model AP0242WH | 240/1/50 | Âm trần | 0.054 | 0.054 |  | 7.1 |  | 8 |  | 1050
| + Model AP0272WH | 240/1/50 | Âm trần | 0.054 | 0.054 |  | 8 |  | 9 |  | 1050
| + Model AP0302WH | 240/1/50 | Âm trần | 0.064 | 0.064 |  | 9 |  | 10 |  | 1260
| + Model AP0362WH | 240/1/50 | Âm trần | 0.076 | 0.076 |  | 11.2 |  | 12.5 |  | 1740
| + Model AP0482WH | 240/1/50 | Âm trần | 0.088 | 0.088 |  | 14 |  | 16 |  | 1800
| + Model AP0562WH | 240/1/50 | Âm trần | 0.117 | 0.117 |  | 16 |  | 18 |  | 2040
| + Model AP0074YH-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.053 | 0.053 |  | 2.2 |  | 8 |  | 540
| + Model AP0094YH-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.053 | 0.053 |  | 2.8 |  | 6.3 |  | 540
| + Model AP0124YH-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.053 | 0.053 |  | 3.6 |  | 5 |  | 540
| + Model AP0154YH-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.042 | 0.042 |  | 4.5 |  | 4 |  | 750
| + Model AP0144YH-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.046 | 0.046 |  | 5.6 |  | 3.2 |  | 780
| + Model AP0244YH-E | 240/1/50 | Âm trần | 0.075 | 0.075 |  | 7.1 |  | 2.5 |  | 1140
| + Model AP0076BHP-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.038 | 0.038 |  | 2.2 |  | 2.5 |  | 540
| + Model AP0096BHP-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.043 | 0.043 |  | 2.8 |  | 3.2 |  | 570
| + Model AP0126BHP-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.043 | 0.043 |  | 3.6 |  | 4 |  | 570
| + Model AP0156BHP-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.062 | 0.062 |  | 4.5 |  | 5 |  | 798
| + Model AP0186BHP-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.062 | 0.062 |  | 5.6 |  | 6.3 |  | 798
| + Model AP0246BHP-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.077 | 0.077 |  | 7.1 |  | 8 |  | 1200
| + Model AP0276BHP-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.077 | 0.077 |  | 8 |  | 9 |  | 1200
| + Model AP0306BHP-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.094 | 0.094 |  | 9 |  | 10 |  | 1260
| + Model AP0366BHP-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.172 | 0.172 |  | 11.2 |  | 12.5 |  | 1920
| + Model AP0486BHP-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.198 | 0.198 |  | 14 |  | 16 |  | 2100
| + Model AP0566BHP-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.198 | 0.198 |  | 16 |  | 18 |  | 2100
| + Model AP0184H-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.184 | 0.198 |  | 5.6 |  | 6.3 |  | 900
| + Model AP0244H-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.299 | 0.385 |  | 7.1 |  | 8 |  | 1320
| + Model AP0274H-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.299 | 0.385 |  | 8 |  | 9 |  | 1320
| + Model AP0364H-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.368 | 0.45 |  | 11.2 |  | 12.5 |  | 1600
| + Model AP0484H-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.414 | 0.49 |  | 14 |  | 16 |  | 2100
| + Model AP0724H-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 1.2 | 1.54 |  | 224 |  | 25 |  | 3600
| + Model AP0964H-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 1.26 | 1.61 |  | 28 |  | 31.5 |  | 4200
| + Model AP0074SPH-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.039 | 0.039 |  | 2.2 |  | 2.5 |  | 540
| + Model AP0094SPH-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.039 | 0.039 |  | 2.8 |  | 3.2 |  | 540
| + Model AP0124SPH-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.043 | 0.043 |  | 3.6 |  | 4 |  | 600
| + Model AP0154SPH-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.045 | 0.045 |  | 4.5 |  | 5 |  | 690
| + Model AP0184SPH-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.054 | 0.054 |  | 5.6 |  | 6.3 |  | 780
| + Model AP0244SPH-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.105 | 0.105 |  | 7.1 |  | 8 |  | 1080
| + Model AP0274SPH-E | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.105 | 0.105 |  | 8 |  | 9 |  | 1080
| + Model AP0157HP-E | 240/1/50 | Áp trần | 0.033 | 0.033 |  | 4.5 |  | 5 |  | 840
| + Model AP0187HP-E | 240/1/50 | Áp trần | 0.034 | 0.034 |  | 5.6 |  | 6.3 |  | 960
| + Model AP0247HP-E | 240/1/50 | Áp trần | 0.067 | 0.067 |  | 7.1 |  | 8 |  | 1440
| + Model AP0277HP-E | 240/1/50 | Áp trần | 0.067 | 0.067 |  | 8 |  | 9 |  | 1440
| + Model AP0367HP-E | 240/1/50 | Áp trần | 0.083 | 0.083 |  | 11.2 |  | 12.5 |  | 1860
| + Model AP0487HP-E | 240/1/50 | Áp trần | 0.083 | 0.083 |  | 14 |  | 16 |  | 1860
| + Model AP0567HP-E | 240/1/50 | Áp trần | 0.111 | 0.111 |  | 16 |  | 18 |  | 2040
| + Model AP0073H | 240/1/50 | Treo tường | 0.018 | 0.018 |  | 2.2 |  | 2.5 |  | 570
| + Model AP0093H | 240/1/50 | Treo tường | 0.021 | 0.021 |  | 2.8 |  | 3.2 |  | 600
| + Model AP0123H | 240/1/50 | Treo tường | 0.021 | 0.021 |  | 3.6 |  | 4 |  | 600
| + Model AP0153H | 240/1/50 | Treo tường | 0.043 | 0.043 |  | 4.5 |  | 5 |  | 840
| + Model AP0183H | 240/1/50 | Treo tường | 0.043 | 0.043 |  | 5.6 |  | 6.3 |  | 840
| + Model AP0243H | 240/1/50 | Treo tường | 0.05 | 0.05 |  | 7.1 |  | 8 |  | 1020
| + Model AP0074NH-E | 240/1/50 | Treo tường | 0.021 | 0.021 |  | 2.2 |  | 2.5 |  | 510
| + Model AP0094NH-E | 240/1/50 | Treo tường | 0.021 | 0.021 |  | 2.8 |  | 3.2 |  | 510
| + Model AP0124NH-E | 240/1/50 | Treo tường | 0.025 | 0.025 |  | 3.6 |  | 4 |  | 552
| + Model AP0154NH-E | 240/1/50 | Treo tường | 0.034 | 0.034 |  | 4.5 |  | 5 |  | 624
| + Model AP0184NH-E | 240/1/50 | Treo tường | 0.052 | 0.052 |  | 5.6 |  | 6.3 |  | 726
| + Model AP0074H-E | 240/1/50 | Đứng sàn | 0.056 | 0.056 |  | 2.2 |  | 2.5 |  | 480
| + Model AP0094H-E | 240/1/50 | Đứng sàn | 0.056 | 0.056 |  | 2.8 |  | 3.2 |  | 480
| + Model AP0124H-E | 240/1/50 | Đứng sàn | 0.092 | 0.092 |  | 3.6 |  | 4 |  | 900
| + Model AP0154H-E | 240/1/50 | Đứng sàn | 0.092 | 0.092 |  | 4.5 |  | 5 |  | 900
| + Model AP0184H-E | 240/1/50 | Đứng sàn | 0.102 | 0.102 |  | 5.6 |  | 6.3 |  | 1080
| + Model AP0244H-E | 240/1/50 | Đứng sàn | 0.102 | 0.102 |  | 7.1 |  | 8 |  | 1080
| + Model AP0074BH-E | 240/1/50 | Đứng sàn | 0.056 | 0.058 |  | 2.2 |  | 2.5 |  | 460
| + Model AP0094BH-E | 240/1/50 | Đứng sàn | 0.056 | 0.058 |  | 2.8 |  | 3.2 |  | 460
| + Model AP0124BH-E | 240/1/50 | Đứng sàn | 0.056 | 0.058 |  | 3.6 |  | 4 |  | 460
| + Model AP0154BH-E | 240/1/50 | Đứng sàn | 0.09 | 0.096 |  | 4.5 |  | 5 |  | 740
| + Model AP0184BH-E | 240/1/50 | Đứng sàn | 0.09 | 0.096 |  | 5.6 |  | 6.3 |  | 740
| + Model AP0244BH-E | 240/1/50 | Đứng sàn | 0.095 | 0.11 |  | 7.1 |  | 8 |  | 950
| + Model AP0154H-E | 240/1/50 | Tủ đứng | 0.015 | 0.146 |  | 4.5 |  | 5 |  | 900
| + Model AP0184H-E | 240/1/50 | Tủ đứng | 0.015 | 0.146 |  | 5.6 |  | 6.3 |  | 900
| + Model AP0244H-E | 240/1/50 | Tủ đứng | 0.19 | 0.195 |  | 7.1 |  | 8 |  | 1200
| + Model AP0274H-E | 240/1/50 | Tủ đứng | 0.19 | 0.195 |  | 8 |  | 9 |  | 1200
| + Model AP0364H-E | 240/1/50 | Tủ đứng | 0.28 | 0.295 |  | 11.2 |  | 12.5 |  | 1920
| + Model AP0484H-E | 240/1/50 | Tủ đứng | 0.35 | 0.38 |  | 14 |  | 16 |  | 2160
| + Model AP0564H-E | 240/1/50 | Tủ đứng | 0.35 | 0.38 |  | 16 |  | 18 |  | 2160
2.8 | Hãng Trane
| + Model MWD022AML | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.045 | 0.045 |  | 2.2 |  | 2.5
| + Model MWD028AML | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.045 | 0.045 |  | 2.8 |  | 3.2
| + Model MWD032AML | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.065 | 0.065 |  | 3.2 |  | 3.5
| + Model MWD036AML | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.065 | 0.065 |  | 3.6 |  | 4
| + Model MWD045AML | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.075 | 0.075 |  | 4.5 |  | 5
| + Model MWD056AML | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.105 | 0.105 |  | 5.6 |  | 6.3
| + Model MWD071AML | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.105 | 0.105 |  | 7.1 |  | 7.8
| + Model MWD071AMS | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.18 | 0.18 |  | 7.1 |  | 8
| + Model MWD080AMS | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.18 | 0.18 |  | 8 |  | 9
| + Model MWD090AMS | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.34 | 0.34 |  | 9 |  | 10
| + Model MWD100AMS | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.034 | 0.034 |  | 10 |  | 11
| + Model MWD120AMS | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.34 | 0.34 |  | 12 |  | 13
| + Model MWD150AMS | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.34 | 0.34 |  | 15 |  | 17
| + Model MWD071AMH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.34 | 0.34 |  | 7.1 |  | 8
| + Model MWD080AMH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.34 | 0.34 |  | 8 |  | 9
| + Model MWD090AMH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.34 | 0.34 |  | 9 |  | 10
| + Model MWD100AMH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.45 | 0.45 |  | 10 |  | 11
| + Model MWD120AMH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.45 | 0.45 |  | 12 |  | 13
| + Model MWD150AMH | 240/1/50 | Giấu trần nối ống gió | 0.45 | 0.45 |  | 15 |  | 17
| + Model MWX045AMN | 240/1/50 | Áp trần | 0.06 | 0.06 |  | 4.5 |  | 5
| + Model MWX056AMN | 240/1/50 | Áp trần | 0.06 | 0.06 |  | 5.6 |  | 6.3
| + Model MWX071AMN | 240/1/50 | Áp trần | 0.15 | 0.15 |  | 7.1 |  | 8
| + Model MWX080AMN | 240/1/50 | Áp trần | 0.15 | 0.15 |  | 8 |  | 9
| + Model MWX112AMN | 240/1/50 | Áp trần | 0.26 | 0.26 |  | 11.2 |  | 12.5
| + Model MWW022AMN | 240/1/50 | Treo tường | 0.55 | 0.55 |  | 2.2 |  | 2.5
| + Model MWW028AMN | 240/1/50 | Treo tường | 0.55 | 0.55 |  | 2.8 |  | 3.2
| + Model MWW036AMN | 240/1/50 | Treo tường | 0.58 | 0.58 |  | 3.6 |  | 4
| + Model MWW045AMN | 240/1/50 | Treo tường | 0.6 | 0.6 |  | 4.5 |  | 5
| + Model MWW051AMN | 240/1/50 | Treo tường | 0.6 | 0.6 |  | 5.1 |  | 5.6
| + Model MWW071AMN | 240/1/50 | Treo tường | 0.6 | 0.6 |  | 7.1 |  | 8